## Bus
Bus Data | Energinet.dk | 2020
Bus Index | Bus Name | Station Full Name | Location Name | Voltage base[kV] | Voltage min[pu] | Voltage max[pu] | lon | lat
76 | A2 | Bjæverskov | ENDKE | 232,0 | 0,00 | 1,05 | 12.0365 | 55.4576
192 | ABS_150_S2- | 150 KV STATION ABILDSKOV | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 10.1852 | 55.2507
194 | ADL_150_S1 | 150 KV STATION ÅDALEN | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.907 | 57.0218
195 | AHA_220_S1 | Anholt Havmøllepark | ENDKW | 232,0 | 0,98 | 1,02 | 11.506 | 56.716
53 | ALL_132_F1 | 132 KV STATION ALLERØDGÅRD | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,10 | 12.356 | 55.87
54 | AMF_132_F | Amager Forbrænding | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.613 | 55.666
55 | AMK_132_A | 132 KV STATION AMAGER KBST | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.6 | 55.65
56 | AMV_010_SFIK | Amagerværket | ENDKE | 10,0 | 0,95 | 1,05 | 12.6277 | 55.6868
57 | AMV_0173_SFIK | Amagerværket | ENDKE | 17,0 | 0,95 | 1,05 | 12.6277 | 55.6868
58 | AMV_132_A | 132 KV STATION AMAGERVÆRKET | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.6277 | 55.6868
196 | AND_150_S2 | 150 KV STATION ANDST | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.231 | 55.469
197 | ASR_150_S2 | 150 kV STATION ASKÆR | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.1667 | 55.8833
199 | ASR_400-ZL- | 400 KV STATION Askær Reaktor skinne ZL | ENDKW | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 9.1667 | 55.8833
198 | ASR_400_S1 | 400 kV STATION ASKÆR | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 9.1667 | 55.8833
59 | ASV_0122_SFIK | ASNÆSVÆRKET | ENDKE | 12,0 | 0,95 | 1,05 | 11.0789 | 55.6613
60 | ASV_0215_SFIK | ASNÆSVÆRKET | ENDKE | 21,0 | 0,95 | 1,05 | 11.0789 | 55.6613
61 | ASV_132_F | 132 KV STATION ASNÆSVÆRKET | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.0789 | 55.6613
62 | ASV_4001_SFIK | 400 KV STATION ASNÆSVÆRKET | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 11.0789 | 55.6613
63 | ASV_400_K | 400 KV STATION ASNÆSVÆRKET | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 11.0789 | 55.6613
64 | AVV_0122_SFIK | AVEDØREVÆRKET | ENDKE | 11,5 | 0,87 | 1,13 | 12.4733 | 55.6036
65 | AVV_0123_SFIK | AVEDØREVÆRKET | ENDKE | 11,5 | 0,87 | 1,13 | 12.4733 | 55.6036
66 | AVV_0171_SFIK | AVEDØREVÆRKET | ENDKE | 17,0 | 0,95 | 1,05 | 12.4733 | 55.6036
67 | AVV_0201_SFIK | AVEDØREVÆRKET | ENDKE | 19,5 | 0,92 | 1,08 | 12.4733 | 55.6036
68 | AVV_132_F | 132 KV STATION AVEDØREVÆRKET | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.4733 | 55.6036
69 | AVV_132_SFIK | 132 KV STATION AVEDØREVÆRKET | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.4733 | 55.6036
70 | AVV_400_SK.K | 400 KV STATION AVEDØREVÆRKET | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 12.4733 | 55.6036
4 | BA2_150_SFIK |  | TYSKLAND | 150,0 | 0,00 | 1,05
71 | BAG_132_F | 132 KV STATION BAGSVÆRDGÅRD | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.455 | 55.761
72 | BAL_132_F | 132 KV STATION BALLERUPGÅRD | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.364 | 55.731
200 | BBR_150_S1 | 150 KV STATION BREDEBRO | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 8.827 | 55.055
201 | BDK_150_S1 | 150 KV STATION BREDKÆR | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.9828 | 57.4646
202 | BDR_150_S1 | 150 KV STATION BRAMDRUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.459 | 55.49
203 | BED_150_N | 150 KV STATION BEDSTED | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.4185 | 56.8427
73 | BEL_132_A | 132 KV STATION BELLAHØJ KBST | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.489 | 55.704
204 | BIL_150_S1 | 150 KV STATION BILSTRUP | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 9.0073 | 56.5899
205 | BIX_150_S1 | 150 KV STATION BILSTRUP midlertidig | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 9.0073 | 56.5899
206 | BJH_150_S1 | 150 KV STATION BJØRNHOLT | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 9.5412 | 56.1892
74 | BJS_016 | Bjæverskov | ENDKE | 15,8 | 0,00 | 1,05 | 12.0365 | 55.4576
75 | BJS_132_SFIK | 132 KV STATION BJÆVERSKOV | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.0365 | 55.4576
77 | BJS_220_SFIK | Bjæverskov | ENDKE | 232,0 | 0,00 | 1,05 | 12.0365 | 55.4576
78 | BJS_400_K | 400 KV STATION BJÆVERSKOV | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 12.0365 | 55.4576
82 | BLA_132_F | 132 KV STATION BLANGSLEV | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.878 | 55.2358
83 | BOR_132_F | 132 KV STATION BORUP | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.1504 | 55.9079
84 | BRY_132_F | 132 KV STATION BRØNDBYGÅRD | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.411 | 55.644
5 | BWT_400_SFIK |  | TYSKLAND | 150,0 | 0,00 | 1,05
85 | DDS_1321_SFIK | 132 KV STATION STÅLVALSEVÆRKET | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05
86 | DDS_1322_SFIK | 132 KV STATION STÅLVALSEVÆRKET | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05
207 | DYB_150_SA | 150 KV STATION DYBVAD | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.3689 | 57.2788
87 | DYR_132_F | 132 KV STATION DYREGÅRD | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.3851 | 55.7472
146 | EBY | Lindevang | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.521 | 55.681
88 | EBY_132_F | Ejbygård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.4051 | 55.702
208 | EDR_015_SFIK | 150 KV STATION ENDRUP | ENDKW | 15,0 | 1,02 | 1,03 | 8.398 | 55.607
209 | EDR_150_SV | 150 KV STATION ENDRUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.398 | 55.607
210 | EDR_150_SØ2 | 150 KV STATION ENDRUP | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 8.398 | 55.607
211 | EDR_220_S1 | Endrup | ENDKW | 232,0 | 0,97 | 1,03 | 8.398 | 55.607
212 | EDR_400_NIE1 | 400 KV STATION ENDRUP | ENDKW | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 8.398 | 55.607
213 | EDR_400_NIE1(1) | 400 KV STATION ENDRUP | ENDKW | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 8.398 | 55.607
214 | EDR_400_S1 | 400 KV STATION ENDRUP | ENDKW | 400,0 | 1,01 | 1,04 | 8.398 | 55.607
89 | ESK_132_F | 132 KV STATION ESKILSTRUP | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.887 | 54.855
215 | EST_150_SFIK | 150 KV STATION ESTRUPVEJ | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.4817 | 55.4635
90 | FEM_132_F | 132 KV STATION FEMERN | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 11.3485 | 54.6673
216 | FER_150_S1 | 150 KV STATION FERSLEV | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 9.8842 | 56.9942
217 | FER_400_S1 | 400 KV STATION FERSLEV | ENDKW | 400,0 | 1,01 | 1,04 | 9.8842 | 56.9942
218 | FGD_010_S1 | Fraugde | ENDKW | 10,0 | 0,00 | 1,05 | 10.496 | 55.364
219 | FGD_016 | Fraugde | ENDKW | 15,8 | 0,00 | 1,05 | 10.496 | 55.364
220 | FGD_150_S1 | 150 KV STATION FRAUGDE | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.496 | 55.364
221 | FGD_400_S1 | 400 KV STATION FRAUGDE | ENDKW | 400,0 | 1,01 | 1,04 | 10.496 | 55.364
91 | FLA_132_WA2 | Flaskegård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.2978 | 55.5991
6 | FLE_400_SFIK |  | TYSKLAND | 400,0 | 0,00 | 1,05
92 | FNM_132_F1 | Fensmark | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.804 | 55.28
226 | FRD_150_S1 | 150 KV STATION FREDENSDAL | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.5235 | 57.1606
227 | FRT_150_S1- | 150 KV STATION FRØSTRUP | ENDKW | 165,0 | 0,98 | 1,01 | 8.833 | 57.123
228 | FRX_150_S1 | 150 KV STATION Frøstrup midlertidig | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 8.833 | 57.123
229 | FVO_010_SFIK | Fynsværket | ENDKW | 10,5 | 1,02 | 1,03 | 10.402 | 55.445
230 | FVO_021A_SFIK | Fynsværket | ENDKW | 21,0 | 1,02 | 1,03 | 10.402 | 55.445
231 | FVO_150_S1 | 150 KV STATION FYNSVÆRKET | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.402 | 55.403
232 | FVO_400_SFIK | 400 KV STATION FYNSVÆRKET | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 10.402 | 55.403
93 | GLN_010D_SFIK1 | Glentegård | ENDKE | 10,0 | 0,95 | 1,05 | 12.5372 | 55.7612
94 | GLN_010D_SFIK2 | Glentegård | ENDKE | 10,0 | 0,00 | 1,05 | 12.5372 | 55.7612
95 | GLN_132_F | Glentegård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.5372 | 55.7612
96 | GLN_400_SK.L | Glentegård | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 12.5372 | 55.7612
97 | GRN_132_F1 | Grønnegård | ENDKE | 132,0 | 0,91 | 1,10 | 12.4643 | 55.7433
233 | GRP_150_S1 | 150 KV STATION GRADERUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.004 | 55.4707
98 | GØR_132_F | 132 KV STATION GØRLØSE | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,10 | 12.232 | 55.894
99 | GØR_132_SFIK | 132 KV STATION GØRLØSE | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,10 | 12.232 | 55.894
100 | GØR_400_SKM2 | 400 KV STATION GØRLØSE | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 12.232 | 55.894
234 | HASV150_SK1 | 150 KV STATION HASLE | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 10.168 | 56.1904
101 | HASØ132_F | Haslev | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.963 | 55.323
235 | HAT_150_SK1 | 150 KV STATION HATTING | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.764 | 55.865
102 | HCV_132_A | H.C. Ørsted Værket | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.5578 | 55.6605
103 | HCV_400_SK.A | H.C. Ørsted Værket | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 12.5578 | 55.6605
104 | HDE_132_G | Hedegård | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.1048 | 55.653
105 | HEJ_132_F | 132 KV STATION HEJNINGE | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.343 | 55.41
236 | HER_150_NORD | 150 KV STATION HERNING | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.974 | 56.138
106 | HKS_010_S1 | Herslev | ENDKE | 10,0 | 0,00 | 1,05 | 11.342 | 55.5217
107 | HKS_016 | Herslev | ENDKE | 15,8 | 0,00 | 1,05 | 11.342 | 55.5217
108 | HKS_400_S1 | 400 KV KOBLINGSSTATION HERSLEV | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 11.342 | 55.5217
113 | HMA_132_F1 | Herlufmagle | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.801 | 55.322
238 | HNB_150_S1 | 150 KV STATION HORNBÆK | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.9549 | 56.4821
239 | HOD_150_SØ | 150 KV STATION HOLSTED | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.918 | 55.51
240 | HRA_150_S1 | 150 kV HORNS REV HAVVIND A | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 7.859 | 55.518
241 | HRB_150_S1 | 150 kV HORNS REV HAVVIND B | ENDKW | 165,0 | 0,98 | 1,02 | 7.859 | 55.518
242 | HRC_220_S1 | Horns Rev C | ENDKW | 232,0 | 0,00 | 1,05 | 7.859 | 55.518
243 | HSKV150_S1 | 150 KV STATION HØSKOV | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 10.1427 | 56.1494
114 | HSKØ132_F | Hareskovgård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.3881 | 55.7595
115 | HSTØ132_F | Herstedgård | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.3561 | 55.66
116 | HVE_132_F | 132 KV STATION HOVEGÅRD | ENDKE | 132,0 | 0,98 | 1,05 | 12.2273 | 55.7893
117 | HVE_400_ | 400 KV STATION HOVEGÅRD | ENDKE | 400,0 | 1,02 | 1,04 | 12.2273 | 55.7893
244 | HVO_150_S1 | 150 KV STATION HVORUPGAARD | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.921 | 57.1162
245 | HVV_150_S1 | 150 KV STATION HÅNDVÆRKERVEJ | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 9.9146 | 57.0463
246 | HØN_150_S1 | 150 KV STATION HØRNING | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.037 | 56.085
193 | I4 | 150 KV STATION ABILDSKOV | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 10.1852 | 55.2507
118 | IDE_132_F | Idestrup | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.909 | 54.756
247 | IDU_150_N | 150 KV STATION IDUMLUND | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.773 | 56.163
248 | IDU_400_S1 | 400 KV STATION IDUMLUND | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 8.773 | 56.163
119 | ISHN132_N-$ | 132 KV STATION ISHØJ | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.351 | 55.615
120 | ISH_132_F | 132 KV STATION ISHØJ | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.351 | 55.615
121 | ISH_220_S1 | 220 KV STATION ISHØJ | ENDKE | 232,0 | 0,00 | 1,05 | 12.351 | 55.615
122 | ISH_400_SK.K | 400 KV STATION ISHØJ | ENDKE | 400,0 | 0,95 | 1,05 | 12.351 | 55.615
7 | JARD400_SFIK |  | TYSKLAND | 400,0 | 0,00 | 1,05
123 | JER_132_F | Jersie | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.215 | 55.503
249 | KAE_150_N | 150 KV STATION KARLSGÅRDE | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.491 | 55.651
250 | KAG_150_S1 | 150 kV KABELSTATION KATBJERG | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.646 | 56.631
124 | KAK_132_A | Kastrup Koblingstation | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.6542 | 55.6346
125 | KAM_132_F | Kamstrup | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.082 | 55.639
126 | KARA132_F | KARA Novoren Roskilde | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.1208 | 55.6476
252 | KAS_150_SA | 150 KV STATION KASSØ | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.295 | 54.936
253 | KAS_400_S1 | 400 KV STATION KASSØ | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 9.295 | 54.936
254 | KBBV150_SFIK | 150 kV STATION KÆRBYBRO | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.676 | 56.379
127 | KBG_132_SFIK1 | Kalundborg | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.088 | 55.679
128 | KBG_132_SFIK2 | Kalundborg | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.088 | 55.679
129 | KFA_220_S1 | Kriegers Flak A | ENDKE | 232,0 | 0,00 | 1,05 | 12.722 | 55.041
130 | KFB_220_S1 | Kriegers Flak B | ENDKE | 232,0 | 0,00 | 1,05 | 12.722 | 55.041
131 | KFE_000_S1 | Kriegers Flak C | ENDKE | 0,4 | 0,00 | 1,05 | 12.722 | 55.041
132 | KFE_010_S1 | Kriegers Flak C | ENDKE | 10,0 | 0,00 | 1,05 | 12.722 | 55.041
133 | KFE_150_S1 | Kriegers Flak C | ENDKE | 150,0 | 0,00 | 1,05 | 12.722 | 55.041
134 | KFE_220_S1 | Kriegers Flak C | ENDKE | 232,0 | 0,00 | 1,05 | 12.722 | 55.041
255 | KIN_150_S1 | 150 kV STATION KINGSTRUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.9612 | 55.4458
256 | KIN_400_S1 | 400 kV STATION KINGSTRUP | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 9.9612 | 55.4458
257 | KLF_150_S1 | 150 KV STATION KLIM FJORDHOLME | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.1418 | 57.104
258 | KLT_150_S1 | 150 kv T-AFGRENING KLIM FJORDHOLME | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.1418 | 57.104
259 | KNA_150_S1 | 150 KV STATION KNABBERUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.4869 | 55.7135
135 | KRL_132-WA1 | Karlstrup | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.298 | 55.566
136 | KSV_132_F | Kirkeskovgård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.8864 | 55.6249
137 | KYV_0102_SFIK | KYNDBYVÆRKET B51 | ENDKE | 11,0 | 0,95 | 1,05 | 11.872 | 55.839
139 | KYV_0103_SFIK | KYNDBYVÆRKET B52 | ENDKE | 11,0 | 0,95 | 1,05 | 11.872 | 55.839
141 | KYV_0181_SFIK | KYNDBYVÆRKET B21 | ENDKE | 18,0 | 0,95 | 1,05 | 11.872 | 55.839
143 | KYV_0182_SFIK | KYNDBYVÆRKET B22 | ENDKE | 18,0 | 0,95 | 1,05 | 11.872 | 55.839
145 | KYV_132_SK.F | 132 KV STATION KYNDBYVÆRKET | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.872 | 55.839
260 | LAG_150_S1 | 150 KV STATION LANDERUPGAARD | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 9.5214 | 55.6257
261 | LAG_400_S1 | 400 KV STATION LANDERUPGAARD | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 9.5214 | 55.6257
262 | LGB_150_S1 | Lyngby | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05
147 | LIN_132_F | Lindevang | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.521 | 55.681
263 | LKR_150_S2 | Lemkær | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 8.3532 | 56.1094
264 | LOL_150_S1- | 150 KV STATION LOLDRUP | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 9.4432 | 56.4993
148 | LUP_132_F | Lyngerup | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.847 | 55.839
265 | LYK_150_NORD | 150 KV STATION LYKKEGÅRD OG VKE | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.5009 | 55.4709
266 | MAG_150_NORD | 150 KV STATION MAGSTRUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.322 | 55.262
267 | MAL_150_S1 | 150 KV STATION MALLING | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.196 | 56.036
268 | MAL_400_S1 | 400 KV STATION MALLING | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 10.196 | 56.036
149 | MAV_132_F | Masnedøværket | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.911 | 55.003
269 | MES_150_SK1 | 150 KV STATION MESBALLE | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.4987 | 56.435
270 | MKS_019A_SFIK | Studstrupværket | ENDKW | 19,0 | 1,02 | 1,03 | 10.332 | 56.26
271 | MKS_019B_SFIK | Studstrupværket | ENDKW | 19,0 | 1,02 | 1,03 | 10.332 | 56.26
272 | MKS_150_S1 | 150 KV STATION STUDSTRUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.332 | 56.26
273 | MKS_400_SFIK | 400 KV STATION STUDSTRUP | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 10.332 | 56.26
274 | MLP_150_S1 | 150 KV STATION MOLLERUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.219 | 56.2253
275 | MLU_150_S1 | 150 KV STATION MOSELUND | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.0986 | 56.4298
276 | MOSV150_S1 | 150 KV STATION MOSBÆK | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.5923 | 56.8757
150 | MOSØ132_WA2 | Mosedegård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.2742 | 55.5685
177 | MRP1 | Teglstrupgård | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.5494 | 56.0228
0 | MRP_132_S1 |  | SVERIGE | 132,0 | 0,00 | 1,05
1 | MRP_132_S2 |  | SVERIGE | 132,0 | 0,00 | 1,05
151 | MÅLØ132_F | Måløvgård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.323 | 55.756
152 | NAM_132_F | Nr. Asmindrup | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.55 | 55.87
8 | NBL_400_S1 |  | TYSKLAND | 400,0 | 0,00 | 1,05
277 | NOR_150_S1 | 150 KV STATION NORS | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.858 | 57.031
278 | NSP_150_SA | 150 KV STATION NIBSTRUP | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 10.0024 | 57.2835
153 | NSV_132_F | Næstved | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.76 | 55.229
154 | NVS_132_SFIK | Novo Syd | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.1177 | 55.6874
279 | NVV_021A_SFIK | Vendsysselværket | ENDKW | 21,0 | 1,02 | 1,03 | 10.038 | 57.0743
280 | NVV_021B_SFIK | Vendsysselværket | ENDKW | 21,0 | 1,02 | 1,03 | 10.038 | 57.0743
281 | NVV_150_S1 | 150 KV STATION VENDSYSSELVÆRKET | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.038 | 57.0743
282 | NVV_400_S1 | 400 KV STATION VENDSYSSELVÆRKET | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 10.038 | 57.0743
155 | NYM_132_SFIK1 | Nymøllegård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05
156 | NYM_132_SFIK2 | Nymøllegård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05
157 | NYR_132_F | Nyrup | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.6517 | 55.5471
158 | ORH_132_F1 | Orehoved | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.8557 | 54.9592
159 | OST_132_F | Ostedgård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.9453 | 55.6706
283 | OSØ_150_S1 | 150 KV STATION ODENSE SYDØST | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.402 | 55.403
284 | OVE_150_S1 | Odense Vest | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 10.4677 | 55.363
160 | RAD_009_SFIK | Radsted | ENDKE | 9,0 | 1,02 | 1,03 | 11.6963 | 54.7964
161 | RAD_132_F | Radsted | ENDKE | 132,0 | 0,98 | 1,05 | 11.6963 | 54.7964
285 | RAM_150_S1 | 150 kV STATION RAMME | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.1994 | 56.5267
162 | RBY_132_F | Rødby | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.389 | 54.694
163 | RDB_132_SFIK | VINDMØLLEPARK RØDSAND 2 | ENDKE | 132,0 | 0,91 | 1,10 | 11.6329 | 54.6204
164 | RDS_132_SFIK | 132 KV VINDMØLLEPARK RØDSAND 1 | ENDKE | 132,0 | 0,91 | 1,10 | 11.679 | 54.5831
286 | REV_400_S1- | 400 KV STATION REVSING | ENDKW | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 9.1724 | 55.5548
287 | RIB_150_S1 | 150 KV STATION RIBE | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.77 | 55.33
165 | RIL_132_F | 132 KV STATION RISLEV | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.81 | 55.262
166 | RIN_132_F | Ringsted | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.791 | 55.442
288 | RSL_150_S1 | Roslev | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 8.965 | 56.741
289 | RYT_150_S1 | 150 KV STATION RYTTERGÅRD | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.7322 | 55.5984
290 | SBA_150_S1 | 150 KV STATION STARBAKKE | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.4557 | 57.4628
291 | SFE_150_SEK1 | 150 KV STATION SDR FELDING | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.782 | 55.941
292 | SHE_021_SFIK | Enstedværket | ENDKW | 21,0 | 1,02 | 1,03 | 9.467 | 54.846
294 | SHE_150_SV1 | 150 KV STATION ENSTEDVÆRKET | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.467 | 54.846
167 | SIB_132_F | Skibbygård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,10 | 11.96 | 55.752
295 | SIN_150_S1 | Sindbjerg | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 8.6825 | 56.7106
296 | SKA_150_SFIK | 150 KV STATION SKANSEN | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.9317 | 57.0716
168 | SKLØ132_F | Skuderløse | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 11.911 | 55.371
169 | SMK_132_A | 132 KV SVANEMØLLE KBST | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.5879 | 55.7145
170 | SOS_132_F | 132 KV STATION SØSTREMOSE | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05
171 | SPA_132_F | Spanager | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05
172 | SPR_132_F | Sperrestrupgård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05
173 | STA_132_F | Stasevang | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.4329 | 55.9265
297 | STR_150_SV | 150 KV STATION STRUER | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.572 | 56.4747
298 | STSV150_N | 150 KV STATION STOVSTRUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03
174 | STSØ132_F1 | Statoil Syd | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,10
175 | STV_0182_SFIK | Stigsnæsværket B2 | ENDKE | 18,0 | 0,95 | 1,05 | 11.259 | 55.208
176 | STV_132_F | Stigsnæsværket | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.259 | 55.208
299 | SVB_150_S1 | 150 KV STATION SVENDBORG | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.607 | 55.06
300 | SVS_021_SFIK | Skærbækværket | ENDKW | 21,0 | 1,02 | 1,03 | 9.551 | 55.535
302 | SVS_150_S1 | 150 KV STATION SKÆRBÆKVÆRKET | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.551 | 55.535
303 | SVS_400_SFIK | 400 KV STATION SKÆRBÆKVÆRKET | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 9.551 | 55.535
2 | SÅN_400_S1 |  | SVERIGE | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 12.7085 | 56.0494
3 | SÅN_400_S2 |  | SVERIGE | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 12.7085 | 56.0494
304 | SØN_150_VEST | 150 KV STATION SØNDERBORG | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.79 | 54.908
305 | TAN_150_SK1 | 150 KV STATION TANGE | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.6 | 56.338
306 | THY_150_S1 | 150 KV STATION THYREGOD | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.257 | 55.905
307 | THØ_150_S1 | 150 KV STATION TINGHØJ | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.8418 | 56.7006
308 | TJE_010_S3 | Tjele | ENDKW | 10,0 | 0,00 | 1,05 | 9.579 | 56.5
310 | TJE_013_SFIK | Synkrongenerator Tjele | ENDKW | 13,0 | 1,02 | 1,03
311 | TJE_150_S1 | 150 KV STATION TJELE | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 9.579 | 56.5
312 | TJE_150_S11 | 150 KV STATION TJELE | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 9.579 | 56.5
316 | TJE_400_S1 | 400 KV STATION TJELE | ENDKW | 400,0 | 1,01 | 1,04 | 9.579 | 56.5
178 | TOL_220_S1 | Tolstrup Gårde | ENDKE | 232,0 | 0,95 | 1,04
179 | TOR_132_F | Torslunde | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05
321 | TRI_150_S1 | 150 KV STATION TRIGE | ENDKW | 165,0 | 0,97 | 1,01 | 10.148 | 56.252
322 | TRI_220_S1 | Trige | ENDKW | 232,0 | 0,00 | 1,05 | 10.148 | 56.252
323 | TRI_400_S1 | 400 KV STATION TRIGE | ENDKW | 400,0 | 0,90 | 1,05 | 10.148 | 56.252
9 | UCTE_400_SFIK |  | TYSKLAND | 400,0 | 0,00 | 1,05
21 | UWN_150_SS1 | 150 kV STATION UMSPANNWERK NORD | FLENSBORG | 165,0 | 0,88 | 1,03
180 | VAL_132_WA2 | Valseværket | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.024 | 55.973
182 | VEJ_132_F | Vejleå | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.342 | 55.6564
324 | VHA_010_SFIK | Vester Hassing | ENDKW | 10,0 | 1,02 | 1,03 | 10.125 | 57.067
325 | VHA_012_SFIK | Synkrongenerator Vester Hassing | ENDKW | 12,0 | 1,02 | 1,03
326 | VHA_150_S1- | 150 KV STATION VESTER HASSING | ENDKW | 165,0 | 0,00 | 1,05 | 10.125 | 57.067
327 | VHA_400_S1 | 400 KV STATION VESTER HASSING | ENDKW | 400,0 | 1,01 | 1,04 | 10.125 | 57.067
335 | VID_150_N | 150 KV STATION VIDEBÆK | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 8.628 | 56.087
183 | VIK_132_A | Vigerslev | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.506 | 55.666
336 | VIL_150_S1 | 150 KV STATION VILSTED | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 9.411 | 56.828
184 | VIN_132_F | 132 KV STATION VINDINGEGÅRD | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.143 | 55.62
337 | VKE_019_S1 | VESTKRAFT | ENDKW | 19,0 | 1,02 | 1,03
338 | VKE_150_S1 | 150 kV STATION VESTKRAFT | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03
237 | VKHI012_SFIK | VESTKRAFT | ENDKW | 11,5 | 1,02 | 1,03
185 | VLO_132_F | Vestlolland | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.2188 | 54.8451
181 | VSAK132_S1 | Valseværket | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.024 | 55.973
186 | VSA_132_S1 | Valseværket smelteri, Vorskla | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05
22 | XBI_R11_K |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 9999,00
24 | XBW_BJ1K |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
25 | XDE_DS11 |  | Fictitious Border Node | 150,0 | 0,00 | 1,05
26 | XDE_DS12 |  | Fictitious Border Node | 150,0 | 0,00 | 1,05
27 | XED_EE1D |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
29 | XFG_HK11 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
30 | XFG_HK12 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
31 | XFL_KA11 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
32 | XFL_KA12 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
33 | XJA_KA11 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
34 | XJA_KA12 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
35 | XMO_TE31 |  | Fictitious Border Node | 132,0 | 0,00 | 1,05
36 | XMO_TE32 |  | Fictitious Border Node | 132,0 | 0,00 | 1,05
37 | XNI_ED11 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 9999,00
38 | XNI_ED12 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 9999,00
39 | XSA_GO11 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
40 | XSA_HO11 |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
41 | XTJ_K13K |  | Fictitious Border Node | 165,0 | 0,00 | 1,05
43 | XTJ_K23K |  | Fictitious Border Node | 165,0 | 0,00 | 1,05
45 | XTJ_K31K |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
47 | XTJ_K41K |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
49 | XVH_L11K |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
51 | XVH_L21K |  | Fictitious Border Node | 400,0 | 0,00 | 1,05
11 | term_CO1_XED_EE1D | HVDC STATION COBRA POL 1 | dcCO | 400,0 | 0,00 | 1,05
12 | term_KO1_XBE_BJ1K | HVDC STATION KONTEK POL 2 | dcKO | 400,0 | 0,00 | 1,05
13 | term_KS1_XVH_ST31 | HVDC STATION KONTISKAN POL 1 | dcKS | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 11.9106 | 57.6929
14 | term_KS2_XVH_LI11 | HVDC STATION KONTISKAN POL 2 | dcKS | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 11.9106 | 57.6929
309 | term_KT51-HT3 | Tjele | ENDKW | 10,0 | 0,00 | 1,05 | 9.579 | 56.5
15 | term_SB1_XFG_HK11 | HVDC STATION STOREBÆLT POL 1 | dcSB | 400,0 | 0,00 | 1,05
16 | term_SB1_XFG_HK12 | HVDC STATION STOREBÆLT POL 1 | dcSB | 400,0 | 0,00 | 1,05
17 | term_SK1_XTJ_K13K | HVDC STATION SKAGERAK POL 1 | dcSK | 165,0 | 0,00 | 1,05
18 | term_SK2_XTJ_K23K | HVDC STATION SKAGERAK POL 2 | dcSK | 165,0 | 0,00 | 1,05
19 | term_SK3_XTJ_K31K | HVDC STATION SKAGERAK POL 3 | dcSK | 400,0 | 0,00 | 1,05
20 | term_SK4_XTJ_K41K | HVDC STATION SKAGERAK POL 3 | dcSK | 400,0 | 0,00 | 1,05
191 | term_VL1_XBI_R11_K |  | dcVL | 400,0 | 0,00 | 1,05
339 | ÅBØ_150_S1 | 150 KV STATION ÅLBORG ØST | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03 | 10.012 | 57.048
340 | ÅSP_150_S1 | 150 KV STATION ÅSTRUP | ENDKW | 165,0 | 0,88 | 1,03
187 | ØLS_132_F | Ølstykkegård | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 12.155 | 55.793
188 | ØSH_132_F | Østerholm | ENDKE | 132,0 | 0,95 | 1,05 | 11.818 | 55.1556
189 | ØSV_132_F | Ørslevvester | ENDKE | 132,0 | 0,00 | 1,05 | 12.002 | 55.623
190 | ØSV_400_F | Ørslevvester | ENDKE | 400,0 | 0,00 | 1,05 | 12.002 | 55.623

## Line
Line Data | Energinet.dk | 2020
Node 1 | Node 2 | Line name | Area Name | Line type | Nominal Current[kA] | Nominal Voltage[kV] | R1[Ohm] | X1[Ohm] | G1[uS] | B1[uS] | Length[km]
35 | 0 | MRP_132_XMO_TE31 | SVERIGE | Overhead Line | 0,89 | 132 | 0,63 | 8,39 | 0,00 | 919,62 | 10,00
1 | 36 | MRP_132_XMO_TE32 | SVERIGE | Overhead Line | 0,89 | 132 | 0,58 | 0,66 | 0,00 | 718,84 | 10,00
3 | 39 | SÅN_400_XSA_GO11 | SVERIGE | Overhead Line | 1,20 | 400 | 1,78 | 19,24 | 0,00 | 1167,25 | 71,31
2 | 40 | SÅN_XSA_HO11 | SVERIGE | Overhead Line | 1,20 | 400 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 2,04 | 0,58
8 | 9 | AUD_NBL1 | TYSKLAND | Null Line | 10,00 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00
4 | 5 | BWT_KFDE | TYSKLAND | Null Line | 10,00 | 400 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00
37 | 214 | EDR_400_NIEB11 | TYSKLAND | Overhead Line | 4,00 | 400 | 1,46 | 24,16 | 0,00 | 376,81 | 88,00
38 | 214 | EDR_400_NIEB21 | TYSKLAND | Overhead Line | 4,00 | 400 | 1,46 | 24,16 | 0,00 | 376,81 | 88,00
6 | 32 | FLE400_XFL_KA12 | TYSKLAND | Overhead Line | 2,15 | 400 | 0,03 | 0,30 | 0,00 | 3,80 | 1,00
6 | 31 | FLE_400_XFL_KA11 | TYSKLAND | Overhead Line | 2,15 | 400 | 0,03 | 0,30 | 0,00 | 3,80 | 1,00
6 | 9 | JARD2_UCTE | TYSKLAND | Null Line | 10,00 | 400 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00
7 | 33 | JARD400_XJA_KA11 | TYSKLAND | Overhead Line | 2,15 | 400 | 0,03 | 0,30 | 0,00 | 3,80 | 1,00
7 | 34 | JARD400_XJA_KA12 | TYSKLAND | Overhead Line | 2,15 | 400 | 0,03 | 0,30 | 0,00 | 3,80 | 1,00
4 | 26 | KFE_400_XDE_DS12 | TYSKLAND | Cable | 1,00 | 150 | 0,47 | 1,33 | 0,00 | 848,23 | 12,00
4 | 25 | KFE_400_XDE_DS21 | TYSKLAND | Cable | 1,00 | 150 | 0,47 | 1,33 | 0,00 | 848,23 | 12,00
37 | 8 | NBL_400_XNI_BR11 | TYSKLAND | Overhead Line | 4,00 | 400 | 0,02 | 0,27 | 0,00 | 4,28 | 1,00
38 | 8 | NBL_400_XNI_BR12 | TYSKLAND | Overhead Line | 4,00 | 400 | 0,02 | 0,27 | 0,00 | 4,28 | 1,00
7 | 9 | UCTE_JARD1 | TYSKLAND | Null Line | 10,00 | 400 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00
11 | 27 | z_EDR_400_XED_EE1D | dcCO | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 | 24 | BWT_400_XBW_BJ1K | dcKO | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00
14 | 49 | z_XVH_LI11-LDO_132_KS2 | dcKS | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00
51 | 13 | z_XVH_LI11-XVH_ST31_KS1 | dcKS | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 | 30 | z_HKS_400-XFG_HK12_SB1 | dcSB | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 | 29 | z_XFG_400-XFG_HK11_SB1 | dcSB | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17 | 41 | z_XKR_TJ31-KSD_300_SK1 | dcSK | Equivalent Impedance | 9999,00 | 165 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 | 43 | z_XTJE_150-SK2_XTJ_SK2 | dcSK | Equivalent Impedance | 9999,00 | 165 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 | 45 | z_XTJE_400-SK3_XTJ_SK3 | dcSK | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 47 | z_XTJE_400_SK4_XKR_300_SK4 | dcSK | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00
24 | 78 | BJS_400_XBW_BJ1K | ENDKE | Overhead Line | 0,88 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00
100 | 39 | GØR_400_XSA_GO11 | ENDKE | Overhead Line | 1,20 | 400 | 1,10 | 11,84 | 0,00 | 718,42 | 43,89
40 | 117 | HVE_400_XSA_HO11 | ENDKE | Overhead Line | 1,20 | 400 | 1,56 | 18,40 | 0,00 | 229,96 | 65,41
25 | 133 | KFE_400_XDE_DS11 | ENDKE | Cable | 1,00 | 150 | 0,47 | 1,33 | 0,00 | 848,23 | 12,00
26 | 133 | KFE_400_XDE_DS12 | ENDKE | Cable | 1,00 | 150 | 0,47 | 1,33 | 0,00 | 848,23 | 12,00
35 | 177 | TEG_132_XMO_TE31 | ENDKE | Overhead Line | 0,89 | 132 | 0,63 | 8,39 | 0,00 | 919,62 | 10,00
36 | 177 | TGE_132_XMO_TE32 | ENDKE | Overhead Line | 0,89 | 132 | 0,58 | 0,66 | 0,00 | 718,84 | 10,00
108 | 30 | XFG_HK12_HKS | ENDKE | Overhead Line | 1,20 | 400 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 99,99
53 | 173 | eqZpu-43-114 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 8,75 | 68,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00
83 | 173 | eqZpu-79-114 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 60,53 | 158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00
88 | 147 | eqZpu-18-33 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 2,66 | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00
89 | 161 | eqZpu-19-144 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 14,41 | 116,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00
89 | 118 | eqZpu-19-89 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 14,61 | 141,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00
118 | 161 | eqZpu-89-144 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 29,42 | 135,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00
123 | 171 | eqZpu-102-108 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 10,80 | 127,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00
127 | 128 | eqZpu-11-12 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 4,19 | 87,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00
127 | 154 | eqZpu-11-137 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 0,40 | 73,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00
128 | 154 | eqZpu-12-137 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 0,06 | 91,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00
166 | 171 | eqZpu-106-108 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 30,81 | 164,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00
168 | 101 | eqZpu-97-101 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 0,88 | 104,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00
177 | 173 | eqZpu-26-114 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 13,16 | 63,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00
177 | 180 | eqZpu-26-118 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 32,26 | 144,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00
177 | 53 | eqZpu-26-43 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 29,52 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00
177 | 83 | eqZpu-26-79 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 28,61 | 133,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00
179 | 152 | eqZpu-27-34 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 4,35 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00
180 | 181 | VAL_132_VSAK | ENDKE | Cable | 0,87 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,03
182 | 84 | eqZpu-28-80 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 2,41 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
185 | 162 | eqZpu-37-105 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 29,26 | 97,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00
185 | 161 | eqZpu-37-144 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 42,95 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00
187 | 83 | eqZpu-38-79 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 20,95 | 92,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00
188 | 153 | eqZpu-39-136 | ENDKE | Equivalent Impedance | 9999,00 | 132 | 4,32 | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00
53 | 98 | ALL_132_GØR_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,55 | 3,73 | 0,00 | 79,30 | 10,14
53 | 173 | ALL_132_STA_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,23 | 132 | 0,50 | 3,41 | 0,00 | 26,54 | 8,96
54 | 58 | AMF_132_AMV | ENDKE | Cable | 0,66 | 132 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 21,68 | 0,30
55 | 58 | AMK_132_AMV1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,46 | 132 | 0,59 | 0,79 | 0,00 | 585,59 | 6,75
55 | 58 | AMK_132_AMV2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,46 | 132 | 0,61 | 0,82 | 0,00 | 573,66 | 6,89
55 | 102 | AMK_132_HCV1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,52 | 132 | 0,35 | 0,56 | 0,00 | 485,06 | 5,00
55 | 102 | AMK_132_HCV2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,43 | 132 | 0,54 | 0,76 | 0,00 | 569,57 | 6,70
55 | 124 | AMK_132_KAK_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,47 | 132 | 0,41 | 0,55 | 0,00 | 351,67 | 4,36
58 | 73 | AMV_132_BEL_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,77 | 132 | 0,24 | 1,76 | 0,00 | 756,81 | 9,64
58 | 95 | AMV_132_GLN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,00 | 132 | 0,33 | 3,15 | 0,00 | 2220,03 | 14,51
58 | 102 | AMV_132_HCV_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,62 | 132 | 0,41 | 0,77 | 0,00 | 554,18 | 7,06
58 | 124 | AMV_132_KAK_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,44 | 132 | 0,62 | 0,84 | 0,00 | 542,55 | 6,94
58 | 169 | AMV_132_SMK1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,43 | 132 | 0,58 | 1,79 | 0,00 | 573,13 | 6,80
58 | 169 | AMV_132_SMK2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,43 | 132 | 0,57 | 1,75 | 0,00 | 540,18 | 6,22
61 | 127 | ASV_132_KBG1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,55 | 132 | 0,29 | 0,45 | 0,00 | 139,92 | 3,18
61 | 128 | ASV_132_KBG2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,40 | 132 | 0,39 | 0,49 | 0,00 | 250,14 | 3,79
61 | 170 | ASV_132_SOS_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,12 | 132 | 0,07 | 0,63 | 0,00 | 373,85 | 3,50
61 | 174 | ASV_132_STSØ_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,03 | 0,19 | 0,00 | 160,80 | 1,34
61 | 179 | ASV_132_TOR_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,56 | 10,57 | 0,00 | 241,37 | 28,55
63 | 108 | ASV_400_HKS_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 2,91 | 400 | 0,48 | 6,81 | 0,00 | 79,94 | 22,00
63 | 190 | ASV_400_ØSV | ENDKE | Cable | 2,91 | 400 | 0,83 | 11,85 | 0,00 | 139,09 | 38,28
68 | 84 | AVV_132_BRY1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,61 | 132 | 0,34 | 0,90 | 0,00 | 412,02 | 6,54
68 | 84 | AVV_132_BRY2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,61 | 132 | 0,34 | 0,90 | 0,00 | 411,39 | 6,53
68 | 84 | AVV_132_BRY3_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,61 | 132 | 0,34 | 0,91 | 0,00 | 417,69 | 6,63
70 | 103 | AVV_400_HCV__eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,15 | 400 | 0,15 | 1,74 | 0,00 | -65,78 | 8,90
70 | 122 | AVV_400_ISH_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,41 | 400 | 0,20 | 2,38 | 0,00 | 132,10 | 12,05
71 | 97 | BAG_132_GRN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,69 | 132 | 0,14 | 0,31 | 0,00 | 196,56 | 2,73
71 | 114 | BAG_132_HSK1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,58 | 132 | 0,33 | 0,47 | 0,00 | 182,59 | 3,63
71 | 114 | BAG_132_HSK2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,54 | 132 | 0,49 | 0,58 | 0,00 | 201,70 | 4,26
72 | 87 | BAL_132_DYR_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,77 | 132 | 0,17 | 0,24 | 0,00 | 138,60 | 2,10
72 | 116 | BAL_132_HVE_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,77 | 132 | 0,45 | 3,69 | 0,00 | 659,34 | 9,99
73 | 95 | BEL_132_GLN1(1)_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,91 | 132 | 0,49 | 2,72 | 0,00 | 792,04 | 6,80
73 | 147 | BEL_132_LIN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,51 | 132 | 0,23 | 0,37 | 0,00 | 334,58 | 3,45
73 | 169 | BEL_132_SMK_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,46 | 132 | 0,46 | 0,63 | 0,00 | 328,92 | 5,20
75 | 171 | BJS_132_SPA(1)_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,84 | 132 | 0,05 | 0,35 | 0,00 | 618,58 | 4,00
77 | 178 | BJS_220_TOL | ENDKE | Cable | 1,10 | 232 | 0,13 | 1,65 | 0,00 | 650,56 | 8,27
78 | 117 | BJS_400_HVE_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 2,91 | 400 | 0,81 | 11,55 | 0,00 | 135,53 | 37,30
78 | 122 | BJS_400_ISH_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 2,91 | 400 | 0,70 | 9,96 | 0,00 | 116,89 | 32,17
78 | 190 | BJS_400_ØSV | ENDKE | Cable | 2,91 | 400 | 0,65 | 9,29 | 0,00 | 109,01 | 30,00
82 | 92 | BLA_132_FNM_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,74 | 5,02 | 0,00 | 39,26 | 13,27
82 | 149 | BLA_132_MAV_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,11 | 7,95 | 0,00 | 236,87 | 21,22
82 | 158 | BLA_132_ORH_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,79 | 132 | 1,49 | 9,08 | 0,00 | 676,83 | 27,02
82 | 165 | BLA_132_RIL_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,03 | 6,99 | 0,00 | 54,54 | 18,43
83 | 98 | BOR_132_GØR1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,11 | 0,75 | 0,00 | 76,09 | 2,46
83 | 98 | BOR_132_GØR2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,11 | 0,74 | 0,00 | 69,93 | 2,39
83 | 116 | BOR_132_HVE_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,23 | 132 | 1,21 | 8,26 | 0,00 | 64,29 | 21,70
83 | 172 | BOR_132_SPR_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,23 | 132 | 0,78 | 5,27 | 0,00 | 41,06 | 13,86
83 | 180 | BOR_132_VAL1 | ENDKE | Cable | 0,91 | 132 | 0,41 | 2,58 | 0,00 | 1211,71 | 13,30
83 | 180 | BOR_132_VAL2 | ENDKE | Cable | 0,91 | 132 | 0,41 | 2,58 | 0,00 | 1211,71 | 13,30
84 | 88 | BRY_132_EBY | ENDKE | Cable | 0,96 | 132 | 0,18 | 0,77 | 0,00 | 833,15 | 7,80
84 | 119 | BRY_132_ISH | ENDKE | Cable | 0,96 | 132 | 0,16 | 0,68 | 0,00 | 737,02 | 6,90
85 | 180 | DDS_132_VAL1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,69 | 132 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 17,91 | 0,30
86 | 180 | DDS_132_VAL2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,69 | 132 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 17,91 | 0,30
87 | 88 | DYR_132_EBY_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,81 | 132 | 0,37 | 0,93 | 0,00 | 485,10 | 7,35
87 | 114 | DYR_132_HSKØ_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,77 | 132 | 0,18 | 0,30 | 0,00 | 170,94 | 2,59
88 | 97 | EBY_132_GRN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,69 | 132 | 0,50 | 1,14 | 0,00 | 714,96 | 9,93
88 | 115 | EBY_132_HST | ENDKE | Cable | 0,79 | 132 | 0,12 | 0,40 | 0,00 | 346,20 | 3,80
88 | 146 | EBY_132_LIN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,50 | 132 | 0,49 | 0,92 | 0,00 | 768,24 | 7,92
89 | 118 | ESK_132_IDE_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,68 | 4,59 | 0,00 | 35,98 | 12,18
89 | 149 | ESK_132_MAV_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,79 | 132 | 1,11 | 5,96 | 0,00 | 568,49 | 19,16
89 | 161 | ESK_132_RAD_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,84 | 5,57 | 0,00 | 211,98 | 16,37
90 | 162 | FEM_132_RBY | ENDKE | Cable | 0,91 | 132 | 0,19 | 1,24 | 0,00 | 581,90 | 6,39
90 | 185 | FEM_132_VLO | ENDKE | Cable | 0,91 | 132 | 0,74 | 4,73 | 0,00 | 2221,62 | 24,39
91 | 120 | FLA_132_ISH1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,16 | 132 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 281,49 | 2,80
91 | 120 | FLA_132_ISH2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,16 | 132 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 281,49 | 2,80
91 | 125 | FLA_132_KAM_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,84 | 5,74 | 0,00 | 44,68 | 15,09
91 | 150 | FLA_132_MOSØ_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,86 | 132 | 0,16 | 1,37 | 0,00 | 528,42 | 5,80
91 | 159 | FLA_132_OST_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,18 | 8,02 | 0,00 | 62,25 | 21,06
92 | 165 | FNM_132_RIL_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,38 | 2,61 | 0,00 | 20,36 | 6,88
92 | 168 | FNM_132_SKL | ENDKE | Cable | 1,12 | 132 | 0,14 | 1,24 | 0,00 | 737,02 | 6,90
95 | 169 | GLN_132_SMK_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,46 | 132 | 1,14 | 6,01 | 0,00 | 1053,06 | 12,06
95 | 173 | GLN_132_STA_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,10 | 132 | 0,36 | 3,45 | 0,00 | 2102,04 | 17,52
96 | 117 | GLN_400_HVE_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,16 | 400 | 0,36 | 3,95 | 0,00 | 91,04 | 18,88
98 | 173 | GØR_132_STA_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,05 | 7,14 | 0,00 | 105,85 | 19,10
100 | 117 | GØR_400_HVE_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 2,91 | 400 | 0,45 | 6,43 | 0,00 | 75,47 | 20,77
168 | 101 | HASØ132_SKL | ENDKE | Cable | 1,12 | 132 | 0,13 | 1,11 | 0,00 | 662,25 | 6,20
101 | 171 | HASØ132_SPA_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,93 | 6,23 | 0,00 | 168,08 | 17,72
102 | 147 | HCV_132_LIN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,55 | 132 | 0,42 | 0,74 | 0,00 | 490,72 | 6,25
102 | 183 | HCV_132_VIK_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,51 | 132 | 0,34 | 0,53 | 0,00 | 458,67 | 4,73
104 | 125 | HDE_132_KAM_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,90 | 132 | 0,28 | 1,58 | 0,00 | 540,35 | 6,88
104 | 126 | HDE_132_KARA_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,66 | 132 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 46,97 | 0,65
104 | 184 | HDE_132_VIN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,90 | 132 | 0,10 | 0,58 | 0,00 | 196,35 | 2,50
105 | 157 | HEJ_132_NYR_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,57 | 10,71 | 0,00 | 83,34 | 28,31
105 | 176 | HEJ_132_STV_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,44 | 9,78 | 0,00 | 76,53 | 25,90
108 | 117 | HKS_400_HVE | ENDKE | Cable | 1,08 | 400 | 1,77 | 22,17 | 0,00 | 1010,73 | 86,00
113 | 153 | HMA_132_NSV | ENDKE | Cable | 1,12 | 132 | 0,23 | 2,00 | 0,00 | 1196,32 | 11,20
113 | 166 | HMA_132_RIN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,64 | 4,36 | 0,00 | 34,15 | 11,56
114 | 151 | HSKØ132_MÅL_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,77 | 132 | 0,34 | 0,57 | 0,00 | 318,78 | 4,83
115 | 182 | HST_132_VEJ | ENDKE | Cable | 0,79 | 132 | 0,15 | 0,97 | 0,00 | 455,53 | 5,00
116 | 145 | HVE_132_KYV1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,99 | 132 | 0,55 | 7,78 | 0,00 | 99,37 | 24,90
116 | 145 | HVE_132_KYV2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,42 | 9,63 | 0,00 | 74,91 | 25,29
116 | 148 | HVE_132_LUP_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,99 | 132 | 0,40 | 5,64 | 0,00 | 76,21 | 18,28
116 | 151 | HVE_132_MÅL_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,77 | 132 | 0,34 | 2,85 | 0,00 | 68,92 | 7,75
116 | 182 | HVE_132_VEJ1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,99 | 132 | 0,28 | 3,66 | 0,00 | 32,13 | 10,21
116 | 182 | HVE_132_VEJ2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,99 | 132 | 0,28 | 3,66 | 0,00 | 32,13 | 10,21
117 | 122 | HVE_400_ISH_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 2,91 | 400 | 0,37 | 5,26 | 0,00 | 61,70 | 16,98
117 | 122 | HVE_400_ISH2 | ENDKE | Cable | 1,19 | 400 | 0,38 | 3,51 | 0,00 | 744,99 | 17,45
119 | 182 | ISH_132_VEJ | ENDKE | Cable | 0,96 | 132 | 0,09 | 0,39 | 0,00 | 416,58 | 3,90
120 | 184 | ISH_132_VIN | ENDKE | Cable | 0,91 | 132 | 0,40 | 2,54 | 0,00 | 1193,49 | 13,10
121 | 178 | ISH_220_TOL | ENDKE | Cable | 1,10 | 232 | 0,54 | 7,01 | 0,00 | 2761,16 | 35,10
123 | 135 | JER_132_KRL_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,04 | 132 | 0,10 | 0,68 | 0,00 | 250,00 | 2,74
123 | 171 | JER_132_SPA(1)_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,24 | 132 | 0,27 | 2,47 | 0,00 | 57,25 | 11,10
125 | 136 | KAM_132_KSV_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,74 | 5,03 | 0,00 | 39,05 | 13,19
125 | 171 | KAM_132_SPA_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,84 | 5,68 | 0,00 | 44,08 | 14,93
125 | 184 | KAM_132_VIN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,42 | 2,84 | 0,00 | 22,03 | 7,44
129 | 130 | KFA_220_KFB | ENDKE | Cable | 1,06 | 232 | 0,48 | 1,29 | 0,00 | 698,06 | 11,00
129 | 178 | KFA_220_TOL | ENDKE | Cable | 1,06 | 232 | 2,31 | 10,29 | 0,00 | 2636,04 | 69,54
130 | 134 | KFB_220_KFE | ENDKE | Cable | 10,00 | 232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
130 | 178 | KFB_220_TOL | ENDKE | Cable | 1,06 | 232 | 2,36 | 10,40 | 0,00 | 2699,52 | 70,54
135 | 150 | KRL_132_MOSØ_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,86 | 132 | 0,27 | 1,31 | 0,00 | 819,04 | 8,99
136 | 174 | KSV_132_STSØ_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 3,06 | 20,77 | 0,00 | 161,18 | 54,43
136 | 179 | KSV_132_TOR_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,57 | 10,66 | 0,00 | 82,64 | 27,91
136 | 182 | KSV_132_VEJ_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,97 | 13,36 | 0,00 | 103,61 | 34,99
145 | 148 | KYV_132_LUP_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,99 | 132 | 0,16 | 2,25 | 0,00 | 24,10 | 6,92
145 | 187 | KYV_132_ØLS_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,98 | 6,70 | 0,00 | 52,11 | 17,59
147 | 183 | LIN_132_VIK_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,51 | 132 | 0,26 | 0,42 | 0,00 | 368,51 | 3,75
148 | 167 | LUP_132_SIB_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,54 | 132 | 0,83 | 1,05 | 0,00 | 440,01 | 8,24
152 | 179 | NAM_132_TOR_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,09 | 7,37 | 0,00 | 56,96 | 19,30
153 | 165 | NSV_132_RIL1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,28 | 132 | 0,22 | 1,49 | 0,00 | 11,61 | 3,92
153 | 165 | NSV_132_RIL2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,28 | 132 | 0,22 | 1,49 | 0,00 | 11,61 | 3,92
153 | 176 | NSV_132_STV1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,71 | 11,60 | 0,00 | 90,65 | 30,68
153 | 176 | NSV_132_STV2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,75 | 11,87 | 0,00 | 92,88 | 31,42
153 | 188 | NSV_132_ØSH_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,32 | 2,15 | 0,00 | 16,86 | 5,71
154 | 170 | NVS_132_SOS_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,55 | 132 | 0,23 | 0,41 | 0,00 | 191,04 | 3,20
155 | 184 | NYM_132_VIN1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,56 | 132 | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 33,46 | 0,82
156 | 184 | NYM_132_VIN2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,50 | 132 | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 41,11 | 0,86
157 | 159 | NYR_132_OST_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,28 | 8,80 | 0,00 | 67,72 | 23,04
157 | 189 | NYR_132_ØSV | ENDKE | Cable | 1,12 | 132 | 0,17 | 1,43 | 0,00 | 854,51 | 8,00
158 | 161 | ORH_132_RAD1(1)_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,82 | 132 | 1,22 | 8,02 | 0,00 | 226,78 | 22,10
158 | 161 | ORH_132_RAD2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,30 | 8,11 | 0,00 | 146,96 | 22,16
158 | 188 | ORH_132_ØSH | ENDKE | Cable | 0,79 | 132 | 1,84 | 10,63 | 0,00 | 1173,18 | 34,55
161 | 162 | RAD_132_RBY_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,55 | 132 | 1,93 | 3,21 | 0,00 | 1372,08 | 25,39
161 | 163 | RAD_132_RDB_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,94 | 132 | 1,13 | 5,40 | 0,00 | 3115,01 | 36,90
161 | 164 | RAD_132_RDS_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,79 | 132 | 1,04 | 3,21 | 0,00 | -250,77 | 28,70
165 | 171 | RIL_132_SPA1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,93 | 13,12 | 0,00 | 102,12 | 34,47
165 | 171 | RIL_132_SPA2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,93 | 13,12 | 0,00 | 102,12 | 34,47
166 | 189 | RIN_132_ØSV | ENDKE | Cable | 1,12 | 132 | 0,17 | 1,43 | 0,00 | 854,51 | 8,00
172 | 187 | SPR_132_ØLS_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,63 | 4,25 | 0,00 | 33,12 | 11,18
173 | 177 | STA_132_TEG1_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 1,05 | 7,13 | 0,00 | 55,02 | 18,71
173 | 177 | STA_132_TEG2_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,75 | 132 | 1,44 | 7,85 | 0,00 | 57,79 | 20,13
176 | 185 | STV_132_VLO__eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 1,19 | 132 | 1,39 | 2,67 | 0,00 | 3676,28 | 47,30
181 | 186 | VAL_132_VSA_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,55 | 132 | 0,03 | 0,46 | 0,00 | 102,10 | 1,30
182 | 184 | VEJ_132_VIN_eq_ElmLne | ENDKE | Cable | 0,88 | 132 | 0,84 | 5,72 | 0,00 | 44,31 | 14,96
22 | 286 | XBI_R11_K_REV_400 | dcVL | Overhead Line | 2,20 | 400 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00
191 | 22 | z_REV_400_XBI_R11_K | dcVL | Equivalent Impedance | 9999,00 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
27 | 214 | EDR_400_XED_EE1D | ENDKW | Overhead Line | 2,21 | 400 | 0,03 | 0,30 | 0,00 | 3,88 | 1,00
253 | 31 | KAS_400_XFL_KA11 | ENDKW | Overhead Line | 2,15 | 400 | 0,52 | 5,94 | 0,00 | 76,00 | 20,00
253 | 32 | KAS_400_XFL_KA12 | ENDKW | Overhead Line | 2,15 | 400 | 0,52 | 5,94 | 0,00 | 76,00 | 20,00
253 | 33 | KAS_400_XJA_KA11 | ENDKW | Overhead Line | 2,15 | 400 | 0,52 | 5,94 | 0,00 | 76,00 | 20,00
253 | 34 | KAS_400_XJA_KA12 | ENDKW | Overhead Line | 2,15 | 400 | 0,52 | 5,94 | 0,00 | 76,00 | 20,00
29 | 221 | XFG_HK11_HKS | ENDKW | Overhead Line | 1,20 | 400 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 99,99
45 | 316 | XJR_TJ31_TJE | ENDKW | Overhead Line | 0,92 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00
47 | 316 | XJR_TJ41_TJE | ENDKW | Overhead Line | 0,92 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00
41 | 312 | XKR_TJ13_TJE | ENDKW | Overhead Line | 0,92 | 165 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 36,80
43 | 312 | XKR_TJ21_TJE | ENDKW | Overhead Line | 0,92 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00
49 | 327 | XVH_LI11_VHA | ENDKW | Overhead Line | 0,88 | 400 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 9,78
51 | 327 | XVH_LI21_VHA | ENDKW | Overhead Line | 0,88 | 400 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 9,78
192 | 284 | ABS_150_OVE | ENDKW | Cable | 0,77 | 165 | 1,25 | 8,64 | 0,00 | 273,62 | 23,19
192 | 299 | ABS_150_SVB_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,99 | 165 | 2,02 | 14,46 | 0,00 | 101,75 | 36,20
193 | 304 | ABS_150_SØN_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,75 | 165 | 1,52 | 9,70 | 0,00 | 2614,84 | 50,00
194 | 216 | ADL_150_FER_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,93 | 165 | 0,19 | 1,61 | 0,00 | 775,41 | 8,60
194 | 245 | ADL_150_HVV_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,93 | 165 | 0,04 | 0,30 | 0,00 | 162,30 | 1,80
194 | 339 | ADL_150_ÅBØ_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,10 | 165 | 0,27 | 2,36 | 0,00 | 1259,08 | 13,82
195 | 322 | AHA_220_TRI__eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,02 | 232 | 2,09 | 15,90 | 0,00 | 3872,91 | 84,30
196 | 202 | AND_150_BDR_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,16 | 165 | 1,10 | 7,41 | 0,00 | 40,71 | 16,39
196 | 239 | AND_150_HOD | ENDKW | Cable | 0,93 | 165 | 0,76 | 15,00 | 0,00 | 2017,53 | 24,70
196 | 266 | AND_150_MAG_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,98 | 165 | 1,73 | 9,89 | 0,00 | 65,22 | 24,00
197 | 236 | ASR_150_HER | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,68 | 5,82 | 0,00 | 3165,15 | 32,50
197 | 306 | ASR_150_THY_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,94 | 165 | 0,14 | 1,12 | 0,00 | 448,80 | 5,10
198 | 286 | ASR_400_REV_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,40 | 400 | 0,85 | 14,00 | 0,00 | 218,38 | 51,00
198 | 316 | ASR_400_TJE__eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,15 | 400 | 1,11 | 17,85 | 0,00 | 688,18 | 68,90
200 | 252 | BBR_150_KAS_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,67 | 5,71 | 0,00 | 3106,72 | 31,90
200 | 265 | BBR_150_LYK_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,72 | 165 | 3,70 | 21,43 | 0,00 | 358,55 | 58,23
200 | 287 | BBR_150_RIB | ENDKW | Cable | 1,50 | 165 | 1,93 | 11,49 | 0,00 | 91,90 | 30,70
201 | 278 | BDK_150_NSP_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,18 | 165 | 1,01 | 4,98 | 0,00 | 1555,65 | 23,58
201 | 281 | BDK_150_NVV_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 3,68 | 11,99 | 0,00 | 1450,76 | 44,20
202 | 260 | BDR_150_LAG_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,27 | 2,31 | 0,00 | 1259,24 | 12,93
203 | 277 | BED_150_NOR1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,90 | 165 | 1,00 | 6,38 | 0,00 | 521,84 | 32,90
203 | 295 | BED_150_SIN | ENDKW | Cable | 0,90 | 165 | 0,70 | 4,40 | 0,00 | 1870,50 | 23,20
203 | 297 | BED_150_STR_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,90 | 165 | 1,43 | 9,12 | 0,00 | 3839,03 | 47,00
204 | 205 | BIL_150_BIX_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 10,00 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
204 | 247 | BIL_150_IDU | ENDKW | Cable | 0,62 | 165 | 1,22 | 7,76 | 0,00 | 3267,26 | 40,00
204 | 264 | BIL_150_LOL_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,01 | 165 | 0,71 | 6,63 | 0,00 | 2368,52 | 29,00
288 | 204 | BIL_150_RSL | ENDKW | Cable | 0,90 | 165 | 0,64 | 4,07 | 0,00 | 1715,31 | 21,00
206 | 236 | BJH_150_HER | ENDKW | Cable | 0,93 | 165 | 1,35 | 11,84 | 0,00 | 1888,35 | 50,90
206 | 305 | BJH_150_TAN_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,93 | 165 | 0,47 | 4,35 | 0,00 | 1658,13 | 20,30
207 | 290 | DYB_150_SBA_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,84 | 165 | 1,80 | 9,70 | 0,00 | 71,19 | 24,90
207 | 326 | DYB_150_VHA_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,84 | 165 | 2,63 | 14,34 | 0,00 | 102,75 | 36,40
209 | 239 | EDR_150_HOD_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,93 | 165 | 0,45 | 2,89 | 0,00 | 1216,24 | 14,89
210 | 241 | EDR_150_HRB_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,78 | 165 | 4,47 | 11,27 | 0,00 | 4188,73 | 98,24
209 | 265 | EDR_150_LYK1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,98 | 165 | 1,16 | 6,09 | 0,00 | 47,14 | 16,00
209 | 265 | EDR_150_LYK2_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,98 | 165 | 1,16 | 6,09 | 0,00 | 47,14 | 16,00
211 | 242 | EDR_220_HRC | ENDKW | Cable | 1,02 | 232 | 2,19 | 14,09 | 0,00 | 3459,40 | 79,80
214 | 286 | EDR_400_REV1 | ENDKW | Cable | 2,76 | 400 | 0,65 | 8,65 | 0,00 | 117,17 | 30,13
214 | 286 | EDR_400_REV2 | ENDKW | Cable | 2,76 | 400 | 0,65 | 8,65 | 0,00 | 117,17 | 30,13
215 | 265 | EST_150_LYK_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 0,36 | 1,17 | 0,00 | 8,58 | 3,00
216 | 276 | FER_150_MOSV_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,20 | 165 | 1,05 | 8,74 | 0,00 | 78,46 | 24,74
216 | 307 | FER_150_THØ_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,75 | 165 | 1,62 | 9,92 | 0,00 | 218,86 | 40,35
217 | 282 | FER_400_NVV__eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 400 | 0,42 | 4,61 | 0,00 | 84,72 | 20,40
217 | 316 | FER_400_TJE_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,60 | 400 | 1,52 | 19,13 | 0,00 | 223,29 | 61,57
217 | 323 | FER_400_TRI__eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,40 | 400 | 2,03 | 25,41 | 0,00 | 581,92 | 92,10
217 | 327 | FER_400_VHA_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,22 | 400 | 0,52 | 6,53 | 0,00 | 238,96 | 24,46
220 | 231 | FGD_150_FVO_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,75 | 165 | 0,54 | 2,79 | 0,00 | 507,26 | 11,80
220 | 283 | FGD_150_OSØ_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,16 | 165 | 0,33 | 2,20 | 0,00 | 17,17 | 5,80
220 | 299 | FGD_150_SVB_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,77 | 165 | 1,47 | 12,72 | 0,00 | 215,20 | 34,50
221 | 232 | FGD_400_FVO_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,44 | 400 | 0,37 | 4,37 | 0,00 | 49,90 | 14,00
221 | 256 | FGD_400_KIN_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,44 | 400 | 1,04 | 12,40 | 0,00 | 141,60 | 39,73
221 | 261 | FGD_400_LAG_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,92 | 400 | 2,11 | 21,57 | 0,00 | 538,38 | 75,18
226 | 244 | FRD_150_HVO(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,96 | 165 | 1,62 | 5,53 | 0,00 | 148,36 | 27,00
226 | 258 | FRD_150_KLT_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 3,41 | 11,28 | 0,00 | 80,78 | 28,53
226 | 276 | FRD_150_MOSV_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,43 | 165 | 6,42 | 21,11 | 0,00 | 272,59 | 54,50
227 | 228 | FRT_150_FRX_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 10,00 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
227 | 257 | FRT_150_KLF | ENDKW | Cable | 0,83 | 165 | 0,67 | 4,27 | 0,00 | 1796,99 | 22,00
227 | 277 | FRT_150_NOR_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,88 | 165 | 0,45 | 3,09 | 0,00 | 1226,27 | 15,01
231 | 233 | FVO_150_GRP_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,76 | 165 | 0,88 | 5,16 | 0,00 | 2306,68 | 28,24
231 | 283 | FVO_150_OSØ_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,75 | 165 | 0,37 | 0,69 | 0,00 | 494,99 | 6,06
231 | 284 | FVO_150_OVE | ENDKW | Cable | 0,75 | 165 | 0,59 | 3,41 | 0,00 | 655,25 | 13,69
233 | 255 | GRP_150_KIN_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,72 | 165 | 0,28 | 0,74 | 0,00 | 618,33 | 7,57
289 | 233 | GRP_150_RYT | ENDKW | Cable | 0,75 | 165 | 0,92 | 15,82 | 0,00 | 2450,44 | 30,02
234 | 262 | HASV150_LGB1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,15 | 1,25 | 0,00 | 681,73 | 7,00
234 | 274 | HASV150_MLP_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,15 | 1,27 | 0,00 | 691,46 | 7,10
234 | 243 | HAS_150_HSK | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,10 | 0,87 | 0,00 | 474,29 | 4,87
235 | 259 | HAT_150_KNA_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,88 | 165 | 0,99 | 7,53 | 0,00 | 352,52 | 27,85
235 | 267 | HAT_150_MAL_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,96 | 165 | 1,24 | 10,08 | 0,00 | 132,59 | 34,44
236 | 291 | HER_150_SFE_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,72 | 165 | 2,82 | 9,55 | 0,00 | 61,44 | 22,80
236 | 297 | HER_150_STR_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,72 | 165 | 5,36 | 18,24 | 0,00 | 123,03 | 44,90
238 | 250 | HNB_150_KAG_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 0,89 | 7,45 | 0,00 | 66,05 | 20,96
238 | 321 | HNB_150_TRI_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,79 | 165 | 0,97 | 7,60 | 0,00 | 437,05 | 24,45
240 | 249 | HRA_150_KAE_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,65 | 165 | 2,35 | 6,34 | 0,00 | 1033,06 | 56,34
243 | 267 | HSKV150_MAL | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,25 | 2,11 | 0,00 | 1149,19 | 11,80
244 | 278 | HVO_150_NSP_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,75 | 165 | 0,77 | 4,10 | 0,00 | 1253,50 | 19,00
244 | 281 | HVO_150_NVV1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,84 | 165 | 0,62 | 3,31 | 0,00 | 25,24 | 8,60
244 | 281 | HVO_150_NVV2_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,84 | 165 | 0,62 | 3,31 | 0,00 | 25,24 | 8,60
244 | 296 | HVO_150_SKA_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,54 | 165 | 0,27 | 1,24 | 0,00 | 408,81 | 6,33
245 | 276 | HVV_150_MOSV_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 1,41 | 9,96 | 0,00 | 901,13 | 36,04
246 | 267 | HØN_150_MAL_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 0,31 | 3,13 | 0,00 | 43,34 | 10,82
246 | 321 | HØN_150_TRI | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 1,13 | 9,41 | 0,00 | 83,89 | 26,55
247 | 285 | IDU_150_RAM | ENDKW | Cable | 0,93 | 165 | 0,90 | 5,74 | 0,00 | 2417,77 | 29,60
247 | 297 | IDU_150_STR(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,93 | 165 | 0,93 | 3,34 | 0,00 | 227,25 | 16,40
247 | 335 | IDU_150_VID(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,44 | 165 | 1,75 | 5,98 | 0,00 | 160,45 | 29,20
248 | 316 | IDU_400_TJE_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,20 | 400 | 1,64 | 22,37 | 0,00 | 267,68 | 72,60
249 | 265 | KAE_150_LYK1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 2,13 | 7,68 | 0,00 | 537,38 | 21,90
249 | 265 | KAE_150_LYK2_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 2,13 | 7,68 | 0,00 | 537,38 | 21,90
249 | 265 | KAE_150_LYK3_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,72 | 165 | 2,18 | 7,89 | 0,00 | 584,68 | 22,25
249 | 291 | KAE_150_SFE_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,72 | 165 | 4,71 | 15,97 | 0,00 | 246,08 | 39,35
249 | 298 | KAE_150_STSV(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,34 | 165 | 1,74 | 5,94 | 0,00 | 159,34 | 29,00
250 | 254 | KAG_150_KBBV_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,72 | 165 | 0,47 | 1,51 | 0,00 | 903,21 | 12,50
250 | 307 | KAG_150_THØ_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,75 | 165 | 0,27 | 0,88 | 0,00 | -859,49 | 7,26
252 | 266 | KAS_150_MAG_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 1,22 | 11,05 | 0,00 | 84,03 | 28,75
294 | 252 | KAS_150_SHE1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,57 | 165 | 0,37 | 2,37 | 0,00 | 998,96 | 12,23
252 | 294 | KAS_150_SHE2_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,57 | 165 | 0,37 | 2,37 | 0,00 | 998,96 | 12,23
252 | 294 | KAS_150_SHE3 | ENDKW | Cable | 0,57 | 165 | 0,37 | 2,37 | 0,00 | 996,51 | 12,20
253 | 261 | KAS_400_LAG_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,76 | 400 | 1,47 | 20,89 | 0,00 | 244,85 | 67,59
253 | 286 | KAS_400_REV1(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,15 | 400 | 0,90 | 14,98 | 0,00 | 530,79 | 54,60
253 | 286 | KAS_400_REV2(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,16 | 400 | 0,90 | 14,60 | 0,00 | 533,48 | 54,60
256 | 261 | KIN_400_LAG_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,92 | 400 | 1,02 | 8,79 | 0,00 | 395,81 | 34,68
257 | 258 | KLF_150_KLT_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 1,27 | 0,45
257 | 336 | KLF_150_VIL | ENDKW | Cable | 0,43 | 165 | 1,57 | 5,07 | 0,00 | 194,10 | 14,25
259 | 260 | KNA_150_LAG_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,88 | 165 | 0,66 | 4,49 | 0,00 | 556,69 | 19,16
259 | 306 | KNA_150_THY_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,98 | 165 | 2,16 | 11,56 | 0,00 | 85,96 | 29,85
260 | 289 | LAG_150_RYT_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,41 | 3,62 | 0,00 | 824,19 | 13,81
260 | 302 | LAG_150_SVS_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 0,30 | 2,73 | 0,00 | 20,75 | 7,10
261 | 268 | LAG_400_MAL__eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,16 | 400 | 1,61 | 23,08 | 0,00 | 522,85 | 77,80
261 | 286 | LAG_400_REV | ENDKW | Cable | 2,16 | 400 | 0,37 | 4,36 | 0,00 | 119,01 | 27,20
261 | 303 | LAG_400_SVS_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,20 | 400 | 0,16 | 2,24 | 0,00 | 25,26 | 7,10
262 | 267 | LGB_150_MAL | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 0,66 | 5,51 | 0,00 | 49,45 | 15,60
262 | 321 | LGB_150_TRI1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 0,62 | 5,18 | 0,00 | 46,50 | 14,67
263 | 298 | LKR_150_STSV | ENDKW | Cable | 1,13 | 165 | 0,52 | 4,48 | 0,00 | 2434,73 | 25,00
263 | 335 | LKR_150_VID_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,90 | 165 | 0,56 | 3,82 | 0,00 | 1494,77 | 18,30
264 | 311 | LOL_150_TJE_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,92 | 165 | 0,48 | 4,03 | 0,00 | 107,90 | 11,76
265 | 287 | LYK_150_RIB_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 1,78 | 9,94 | 0,00 | 270,73 | 27,58
338 | 265 | LYK_150_VKE(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,43 | 165 | 0,08 | 1,11 | 0,00 | 164,03 | 4,20
268 | 323 | MAL_400_TRI_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,80 | 400 | 0,65 | 8,69 | 0,00 | 117,81 | 30,27
269 | 321 | MES_150_TRI_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,59 | 165 | 0,88 | 5,34 | 0,00 | 2262,26 | 28,10
269 | 340 | MES_150_ÅSP_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,44 | 165 | 1,45 | 3,40 | 0,00 | 1649,83 | 27,64
272 | 321 | MKS_150_TRI1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 0,57 | 4,80 | 0,00 | 40,74 | 13,20
272 | 321 | MKS_150_TRI2_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 0,57 | 4,80 | 0,00 | 40,74 | 13,20
272 | 321 | MKS_150_TRI3(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,76 | 165 | 0,28 | 2,29 | 0,00 | 82,71 | 13,30
273 | 323 | MKS_400_TRI_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,20 | 400 | 0,29 | 3,82 | 0,00 | 51,76 | 13,30
274 | 321 | MLP_150_TRI_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,38 | 165 | 0,36 | 3,05 | 0,00 | 25,87 | 8,40
275 | 321 | MLU_150_TRI_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,20 | 165 | 0,80 | 6,79 | 0,00 | 58,24 | 18,80
276 | 311 | MOSV150_TJE(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,79 | 165 | 2,23 | 7,59 | 0,00 | 213,57 | 38,60
276 | 336 | MOSV150_VIL_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,73 | 165 | 3,23 | 10,67 | 0,00 | 76,45 | 27,00
281 | 290 | NVV_150_SBA_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,65 | 165 | 6,20 | 20,90 | 0,00 | 403,92 | 54,80
281 | 339 | NVV_150_ÅBØ_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,04 | 165 | 0,11 | 1,06 | 0,00 | 187,26 | 4,00
282 | 327 | NVV_400_VHA_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,40 | 400 | 0,06 | 0,81 | 0,00 | 10,93 | 2,81
285 | 297 | RAM_150_STR_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,72 | 165 | 0,90 | 3,05 | 0,00 | 1622,86 | 24,60
199 | 286 | REV_400_TJE-1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 4,00 | 400 | 0,85 | 14,00 | 0,00 | 218,38 | 51,00
199 | 316 | REV_400_TJE-2(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 2,15 | 400 | 1,11 | 17,84 | 0,00 | 1049,18 | 68,90
288 | 295 | RSL_150_SIN | ENDKW | Cable | 0,90 | 165 | 0,52 | 3,18 | 0,00 | 1376,33 | 17,50
289 | 302 | RYT_150_SVS_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,58 | 165 | 0,56 | 3,53 | 0,00 | 256,22 | 12,18
294 | 304 | SHE_150_SØN(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,86 | 165 | 1,83 | 10,01 | 0,00 | 168,73 | 25,60
294 | 21 | SHE_150_UWN_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,56 | 165 | 1,92 | 9,26 | 0,00 | 311,32 | 27,28
298 | 335 | STSV150_VID(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,44 | 165 | 1,31 | 4,47 | 0,00 | 119,78 | 21,80
311 | 305 | TAN_150_TJE_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,02 | 165 | 0,29 | 3,03 | 0,00 | 1151,71 | 14,10
305 | 321 | TAN_150_TRIN(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,50 | 165 | 2,18 | 13,32 | 0,00 | 363,58 | 35,70
305 | 321 | TAN_150_TRIS(1)_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 1,50 | 165 | 2,17 | 12,83 | 0,00 | 366,66 | 35,70
321 | 340 | TRI_150_ÅSP_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,44 | 165 | 2,19 | 7,85 | 0,00 | 1698,87 | 51,15
326 | 339 | VHA_150_ÅBØ1_eq_ElmLne | ENDKW | Cable | 0,58 | 165 | 0,17 | 1,03 | 0,00 | 413,31 | 5,06

## Transformer2
Transformer2 Data | Energinet.dk | 2020
High.V Bus Index | Low.V Bus Index | 2-Transformer Name | Un.H[kV] | Un.L[kV] | Sn[MVA] | uk[%] | Pcu[kW] | No Load Current[%] | No Load Losses[kW] | Min.Tap | Max.Tap | Neu.Tap | Act.Tap | dU.Tap[%] | dUphase[deg] | Auto.Tap | Control Mode | V.Low Limits[pu] | V.Up Limits[pu] | Control Bus Index
58 | 56 | AMV_132_010_MT1 | 144,0 | 11,0 | 100,0 | 7,07 | 170,0 | 0,06 | 54,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
58 | 57 | AMV_132_0173_MT3 | 144,0 | 17,0 | 300,0 | 12,00 | 450,0 | 0,15 | 143,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
61 | 59 | ASV_132_0122_MT2 | 144,1 | 12,0 | 159,0 | 12,20 | 222,6 | 0,60 | 88,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
62 | 61 | ASV_4001_132_T41B | 400,0 | 132,0 | 500,0 | 14,50 | 950,0 | 0,04 | 187,9 | 1 | 27 | 14 | 14 | 0,90 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 62
63 | 60 | ASV_400_0215_MT5 | 425,0 | 21,0 | 750,0 | 13,90 | 1125,0 | 0,03 | 235,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
63 | 62 | ASV_400_4001_T41A | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 0,04 | 50,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1,09 | -179 | No
69 | 68 | AVV_1321_132_T41B | 132,0 | 132,0 | 53,1 | 0,18 | 37,2 | 0,05 | 27,1 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | No
68 | 66 | AVV_132_0171_MT1 | 144,0 | 17,0 | 300,0 | 12,00 | 450,0 | 0,15 | 143,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
70 | 67 | AVV_400_0201_MT2 | 425,0 | 19,5 | 558,0 | 12,80 | 669,6 | 0,17 | 250,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
70 | 69 | AVV_400_1321_T41A | 400,0 | 132,0 | 250,0 | 11,33 | 425,0 | 0,04 | 68,7 | 1 | 17 | 9 | 10 | 1,00 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 70
76 | 77 | BJS_220_2201-T31 | 232,0 | 232,0 | 450,0 | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 1,75 | 90 | No
78 | 74 | BJS_400_016_T45 | 420,0 | 15,8 | 250,0 | 14,00 | 660,0 | 0,26 | 82,0 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1,25 | 0 | Yes | V | 0,95 | 1,05 | 74
78 | 75 | BJS_400_132-T42 | 400,0 | 132,0 | 400,0 | 11,83 | 600,0 | 0,03 | 100,5 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1,00 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 78
78 | 75 | BJS_400_132_T41 | 440,0 | 145,0 | 350,0 | 21,86 | 1225,0 | 0,18 | 217,5 | 1 | 27 | 14 | 17 | 1,04 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 78
78 | 76 | BJS_400_220-T43 | 410,0 | 235,0 | 500,0 | 13,70 | 500,0 | 0,01 | 47,5 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1,00 | 0 | Yes | V | 0,95 | 1,04 | 178
99 | 98 | GØR_1321_132_T41B | 132,0 | 132,0 | 85,1 | 0,50 | 76,6 | 0,05 | 41,8 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | No
100 | 99 | GØR_400_1321_T41A | 400,0 | 132,0 | 400,0 | 11,83 | 600,0 | 0,03 | 100,5 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1,00 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 100
103 | 102 | HCV_400_132_T41 | 400,0 | 132,0 | 350,0 | 13,56 | 665,0 | 0,03 | 73,3 | 1 | 17 | 9 | 7 | 1,00 | -180 | Yes | V | 0,98 | 1,01 | 103
117 | 116 | HVE_400_132_T41 | 440,0 | 145,0 | 350,0 | 21,81 | 1260,0 | 0,21 | 217,8 | 1 | 27 | 14 | 17 | 1,04 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 117
117 | 116 | HVE_400_132_T44 | 400,0 | 132,0 | 500,0 | 25,83 | 1750,0 | 0,09 | 191,0 | 1 | 27 | 14 | 17 | 1,02 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 117
122 | 120 | ISH_400_132_T41 | 400,0 | 132,0 | 500,0 | 26,75 | 1550,0 | 0,20 | 155,7 | 1 | 27 | 14 | 17 | 1,07 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 122
122 | 121 | ISH_400_220-T42 | 410,0 | 235,0 | 500,0 | 13,70 | 500,0 | 0,01 | 47,5 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1,00 | 0 | Yes | V | 0,00 | 1,05 | 121
132 | 131 | KFE_010_000-T12 | 10,0 | 0,4 | 1,0 | 5,25 | 0,7 | 0,32 | 1,0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | No
145 | 141 | KYV_132_0181_MT21 | 141,3 | 18,0 | 307,0 | 12,69 | 644,7 | 0,04 | 60,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
145 | 143 | KYV_132_0182_MT22 | 141,3 | 18,0 | 330,0 | 12,80 | 660,0 | 0,04 | 60,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
147 | 146 | LIN_132_132_T13 | 132,0 | 132,0 | 125,0 | 3,91 | 250,0 | 0,09 | 27,9 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | Yes | V | 0,95 | 1,05 | 147
161 | 160 | RAD_132_009_T1 | 132,0 | 9,0 | 80,2 | 9,35 | 745,9 | 0,10 | 20,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
176 | 175 | STV_132_0182_MT2 | 144,3 | 18,0 | 310,0 | 12,60 | 713,0 | 0,30 | 172,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
190 | 189 | ØSV_400_132-KT41 | 400,0 | 132,0 | 400,0 | 11,83 | 600,0 | 0,03 | 100,5 | 1 | 17 | 9 | 14 | 1,00 | -180 | Yes | V | 1,01 | 1,03 | 190
192 | 193 | ABS_1501_150_KT31 | 165,0 | 165,0 | 350,0 | 2,31 | 59,1 | 0,09 | 29,8 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | No
198 | 197 | ASR_400_150_KT51 | 410,0 | 167,7 | 200,0 | 13,17 | 440,0 | 0,06 | 40,2 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 197
214 | 210 | EDR_400_150C_KT52 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,65 | 1120,0 | 0,03 | 79,0 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,98 | 1,02 | 241
214 | 211 | EDR_400_220-KT54 | 410,0 | 238,3 | 450,0 | 13,70 | 625,3 | 0,03 | 45,7 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,01 | 0 | Yes | V | 1,03 | 0,97 | 211
217 | 216 | FER_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,63 | 1000,0 | 0,03 | 73,5 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 216
221 | 220 | FGD_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,59 | 1000,0 | 0,03 | 71,5 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 220
221 | 220 | FGD_400_150_KT52 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,59 | 1000,0 | 0,03 | 71,5 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 220
231 | 229 | FVO_150_010_MT1 | 165,0 | 10,5 | 45,0 | 14,93 | 117,0 | 0,15 | 24,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
232 | 230 | FVO_400_021A_MT51 | 433,0 | 21,0 | 455,0 | 15,21 | 728,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
294 | 237 | HER_060_012_MT21 | 165,0 | 11,5 | 102,0 | 12,07 | 315,6 | 0,73 | 48,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
248 | 247 | IDU_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,68 | 960,0 | 0,03 | 79,0 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 247
253 | 252 | KAS_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 13,02 | 1000,0 | 0,03 | 108,4 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 252
253 | 252 | KAS_400_150_KT52 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,68 | 960,0 | 0,03 | 79,0 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 252
256 | 255 | KIN_400_150_KT51 | 410,0 | 167,7 | 200,0 | 13,17 | 440,0 | 0,06 | 39,8 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 255
261 | 260 | LAG_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,59 | 1000,0 | 0,03 | 73,8 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 260
268 | 267 | MAL_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,66 | 960,0 | 0,03 | 73,5 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 267
272 | 270 | MKS_150_019A_MT31 | 173,0 | 19,0 | 455,0 | 13,70 | 819,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
273 | 271 | MKS_400_019B_MT51 | 428,0 | 19,0 | 455,0 | 14,20 | 819,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
281 | 280 | NVV_150_021B_MT31 | 165,0 | 21,0 | 350,0 | 12,20 | 735,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
282 | 279 | NVV_400_021A_MT51 | 421,3 | 21,0 | 485,0 | 12,80 | 824,5 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
282 | 281 | NVV_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,58 | 960,0 | 0,03 | 69,7 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 281
294 | 292 | SHE_150_021_MT31 | 174,0 | 21,0 | 890,0 | 18,85 | 1691,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
303 | 300 | SVS_400_021_MT51 | 429,4 | 21,0 | 485,0 | 13,00 | 824,5 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
308 | 309 | TJE_010_010_HT3 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | No
312 | 310 | TJE_150_013_MT31 | 167,0 | 12,5 | 180,0 | 6,36 | 540,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No
316 | 311 | TJE_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 13,02 | 1000,0 | 0,03 | 108,4 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 311
323 | 321 | TRI_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,61 | 1000,0 | 0,03 | 90,0 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 321
323 | 322 | TRI_400_220_KT53 | 410,0 | 238,3 | 450,0 | 13,66 | 625,3 | 0,03 | 45,7 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,00 | 0 | Yes | V | 0,98 | 1,02 | 195
323 | 322 | TRI_400_220_KT54 | 410,0 | 238,3 | 450,0 | 13,70 | 654,9 | 0,03 | 44,3 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,00 | 0 | Yes | V | 0,98 | 1,02 | 195
327 | 326 | VHA_400_150_KT51 | 410,0 | 167,6 | 400,0 | 12,60 | 595,1 | 0,03 | 64,2 | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,76 | 0 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 326
338 | 337 | VKE_150_019_MT31 | 175,7 | 19,0 | 457,5 | 11,78 | 640,5 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | No

## Transformer3
Transformer3 Data | Energinet.dk | 2020
High.V Bus Index | Mid.V Bus Index | Low.V Bus Index | 3_Transformer Name | Un.H[kV] | Un.M[kV] | Un.L[kV] | Sn[MVA] | uk.HV_MV[%] | uk.MV_LV[%] | uk.LV_HV[%] | Pcu.HV_MV[kW] | Pcu.MV_LV[kW] | Pcu.LV_HV[kW] | No Load Current[%] | No Load Losses[kW] | Tap Side | Min.Tap | Max.Tap | Neu.Tap | Act.Tap | dU.Tap[%] | dUphase.Tap[deg] | Auto.Tap | Control Mode | Voltage min[pu] | Voltage max[pu] | Control Bus Index
70 | 64 | 65 | AVV_400_0123_0122_MTG | 425,00 | 11,50 | 11,50 | 270,00 | 38,25 | 72,00 | 38,52 | 1425,51 | 0,00 | 1496,52 | 0,19 | 111,50 | HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | No
96 | 95 | 93 | GLN_400_132_010D_T41 | 400,00 | 132,00 | 9,83 | 350,00 | 13,53 | 56,69 | 74,86 | 665,00 | 12530,00 | 11935,00 | 0,02 | 72,34 | HV | 1 | 17 | 9 | 7 | 1,00 | 180,00 | Yes | V | 0,99 | 1,02 | 96
96 | 95 | 94 | GLN_400_132_010D_T42 | 400,00 | 132,00 | 9,83 | 350,00 | 13,57 | 56,69 | 74,86 | 630,00 | 12390,00 | 11900,00 | 0,03 | 74,74 | HV | 1 | 17 | 9 | 7 | 1,00 | 180,00 | Yes | V | 0,99 | 1,02 | 96
108 | 107 | 106 | HKS_400_016_010_MT1 | 400,00 | 15,75 | 10,00 | 255,00 | 10,99 | 89,25 | 74,46 | 571,70 | 7282,80 | 6762,60 | 0,05 | 87,73 | HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | No
134 | 133 | 132 | KFE_220_150_010-T31--$ | 232,00 | 165,00 | 10,00 | 450,00 | 13,53 | 56,69 | 74,86 | 665,00 | 12530,00 | 11935,00 | 0,02 | 72,34 | HV | 1 | 17 | 9 | 9 | 1,00 | 180,00 | Yes | V | 0,99 | 1,01 | 134
145 | 137 | 139 | KYV_132_0102_0103_MT1 | 139,50 | 11,00 | 11,00 | 158,00 | 18,00 | 33,40 | 17,80 | 775,20 | 1423,60 | 754,80 | 0,19 | 105,24 | HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | No
214 | 209 | 208 | EDR_400_150_015_KT51 | 410,00 | 167,40 | 15,00 | 400,00 | 12,61 | 36,23 | 51,74 | 675,55 | 693,33 | 711,20 | 0,03 | 75,11 | MV | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,74 | 0,00 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 209
221 | 219 | 218 | FGD_400_016_010_MT1 | 400,00 | 15,75 | 10,00 | 255,00 | 11,06 | 89,25 | 73,95 | 571,60 | 7282,80 | 6762,60 | 0,05 | 88,62 | HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | No
316 | 312 | 309 | TJE_400_150_010_KT52 | 410,00 | 167,57 | 10,03 | 600,00 | 12,70 | 840,00 | 852,00 | 1060,00 | 69999,99 | 71000,01 | 0,03 | 97,00 | MV | 1 | 21 | 11 | 9 | 1,71 | 0,00 | Yes | V | 0,97 | 1,01 | 312
326 | 325 | 324 | VHA_150_012_010_KT31 | 165,00 | 11,60 | 10,44 | 125,00 | 12,53 | 48,86 | 65,00 | 312,50 | 7150,00 | 6175,00 | 0,07 | 44,25 | LV | 1 | 10 | 9 | 9 | 3,22 | 180,00 | No

## Generator
Generator Data | Energinet.dk | 2020
Bus Index | Generator Name | Control Type | Nominal Apparent Power[MVA] | Nominal Voltage[kV] | Pmin[MW] | Pmax[MW] | Qmin[Mvar] | Qmax[Mvar] | Act.P[MW] | Act.Q[Mvar] | Control Bus Index | Uref[pu]
53 | ALL_132_WindOn | PQ | 5,41 | 132,00 | 0,00 | 3,90 | -5,41 | 5,41 | 0,03 | 0,00
53 | ALL_132_gas | PQ | 88,23 | 132,00 | 0,00 | 63,53 | -88,23 | 88,23 | 21,18 | 0,00
53 | ALL_132_solar | PQ | 10,51 | 132,00 | 0,00 | 7,57 | -10,51 | 10,51 | 0,00 | 0,00
55 | AMK_132_WindOn | PQ | 0,94 | 132,00 | 0,00 | 0,68 | -0,94 | 0,94 | 0,01 | 0,00
55 | AMK_132_gas | PQ | 1,02 | 132,00 | 0,00 | 0,74 | -1,02 | 1,02 | 0,25 | 0,00
55 | AMK_132_solar | PQ | 4,59 | 132,00 | 0,00 | 3,30 | -4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00
56 | s_AMV1 | PV | 100,71 | 10,50 | 0,00 | 71,00 | -52,00 | 80,00 | 39,32 | 0,00 | 58 | 1,00
57 | s_AMV3.1 | PV | 176,47 | 17,00 | 59,00 | 150,00 | -58,24 | 92,35 | 113,00 | 0,00 | 58 | 1,00
58 | AMV_132_WindOff | PQ | 44,44 | 132,00 | 0,00 | 32,00 | -44,44 | 44,44 | 0,74 | 0,00
58 | AMV_132_WindOn | PQ | 11,33 | 132,00 | 0,00 | 8,16 | -11,33 | 11,33 | 0,07 | 0,00
58 | AMV_132_gas | PQ | 9,44 | 132,00 | 0,00 | 6,80 | -9,44 | 9,44 | 2,27 | 0,00
58 | AMV_132_other | PQ | 22,22 | 132,00 | 0,00 | 16,00 | -22,22 | 22,22 | 15,89 | 0,00
58 | AMV_132_solar | PQ | 0,94 | 132,00 | 0,00 | 0,68 | -0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00
59 | s_ASV2 | PV | 175,00 | 12,00 | 40,00 | 140,00 | -87,50 | 131,25 | 140,00 | 0,00 | 61 | 1,02
61 | ASV_132_WindOff | PQ | 111,10 | 132,00 | 0,00 | 100,00 | -111,10 | 111,10 | 1,84 | 0,00
64 | s_AVV2/G1 | PV | 68,40 | 11,50 | 0,00 | 58,00 | -10,30 | 10,30 | 33,55 | 0,00 | 70 | 1,03
65 | s_AVV2/G2 | PV | 68,40 | 11,50 | 0,00 | 58,00 | -10,30 | 10,30 | 33,55 | 0,00 | 70 | 1,03
66 | s_AVV1 | PV | 294,12 | 17,00 | 55,00 | 250,00 | -147,12 | 220,68 | 239,00 | 0,00 | 68 | 1,02
67 | s_AVV2/DT | SL | 565,00 | 19,50 | 135,00 | 550,00 | -325,00 | 487,50 | 294,88 | 0,00 | 70 | 1,03
71 | BAG_132_WindOn | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
71 | BAG_132_gas | PQ | 5,89 | 132,00 | 0,00 | 4,24 | -5,89 | 5,89 | 1,41 | 0,00
71 | BAG_132_solar | PQ | 6,84 | 132,00 | 0,00 | 4,93 | -6,84 | 6,84 | 0,00 | 0,00
72 | BAL_132_gas | PQ | 2,48 | 132,00 | 0,00 | 1,78 | -2,48 | 2,48 | 0,59 | 0,00
72 | BAL_132_solar | PQ | 0,07 | 132,00 | 0,00 | 0,05 | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00
73 | BEL_132_solar | PQ | 1,88 | 132,00 | 0,00 | 1,35 | -1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00
74 | s_BJS1 | PV | 270,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 270,00 | 0,00 | 0,10 | 78 | 1,03
82 | BLA_132_WindOn | PQ | 40,64 | 132,00 | 0,00 | 29,27 | -40,64 | 40,64 | 0,24 | 0,00
82 | BLA_132_gas | PQ | 40,92 | 132,00 | 0,00 | 29,47 | -40,92 | 40,92 | 9,82 | 0,00
82 | BLA_132_solar | PQ | 12,54 | 132,00 | 0,00 | 9,03 | -12,54 | 12,54 | 0,00 | 0,00
83 | BOR_132_WindOn | PQ | 7,66 | 132,00 | 0,00 | 5,51 | -7,66 | 7,66 | 0,05 | 0,00
83 | BOR_132_gas | PQ | 45,36 | 132,00 | 0,00 | 32,66 | -45,36 | 45,36 | 10,89 | 0,00
83 | BOR_132_solar | PQ | 11,75 | 132,00 | 0,00 | 8,46 | -11,75 | 11,75 | 0,00 | 0,00
84 | BRY_132_WindOff | PQ | 12,00 | 132,00 | 0,00 | 8,64 | -12,00 | 12,00 | 0,20 | 0,00
84 | BRY_132_WindOn | PQ | 2,20 | 132,00 | 0,00 | 1,58 | -2,20 | 2,20 | 0,01 | 0,00
84 | BRY_132_solar | PQ | 5,69 | 132,00 | 0,00 | 4,10 | -5,69 | 5,69 | 0,00 | 0,00
87 | DYR_132_WindOn | PQ | 0,08 | 132,00 | 0,00 | 0,06 | -0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00
87 | DYR_132_solar | PQ | 0,65 | 132,00 | 0,00 | 0,47 | -0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00
88 | EBY_132_gas | PQ | 3,44 | 132,00 | 0,00 | 2,48 | -3,44 | 3,44 | 0,83 | 0,00
88 | EBY_132_other | PQ | 45,04 | 132,00 | 0,00 | 32,43 | -45,04 | 45,04 | 32,22 | 0,00
88 | EBY_132_solar | PQ | 4,46 | 132,00 | 0,00 | 3,21 | -4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,00
89 | ESK_132_WindOn | PQ | 21,13 | 132,00 | 0,00 | 15,21 | -21,13 | 21,13 | 0,13 | 0,00
89 | ESK_132_gas | PQ | 27,55 | 132,00 | 0,00 | 19,84 | -27,55 | 27,55 | 6,61 | 0,00
89 | ESK_132_solar | PQ | 4,37 | 132,00 | 0,00 | 3,15 | -4,37 | 4,37 | 0,00 | 0,00
91 | FLA_132_solar | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
92 | FNM_132_solar | PQ | 0,84 | 132,00 | 0,00 | 0,60 | -0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,00
95 | GLN_132_gas | PQ | 55,16 | 132,00 | 0,00 | 39,72 | -55,16 | 55,16 | 13,24 | 0,00
95 | GLN_132_solar | PQ | 6,89 | 132,00 | 0,00 | 4,96 | -6,89 | 6,89 | 0,00 | 0,00
97 | GRN_132_solar | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
98 | GØR_132_solar | PQ | 0,07 | 132,00 | 0,00 | 0,05 | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00
101 | HASØ132_WindOn | PQ | 24,89 | 132,00 | 0,00 | 17,92 | -24,89 | 24,89 | 0,15 | 0,00
101 | HASØ132_gas | PQ | 14,86 | 132,00 | 0,00 | 10,70 | -14,86 | 14,86 | 3,57 | 0,00
101 | HASØ132_solar | PQ | 5,56 | 132,00 | 0,00 | 4,00 | -5,56 | 5,56 | 0,00 | 0,00
102 | HCV_132_gas | PQ | 44,44 | 132,00 | 0,00 | 32,00 | -44,44 | 44,44 | 10,67 | 0,00
102 | HCV_132_solar | PQ | 0,72 | 132,00 | 0,00 | 0,52 | -0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00
104 | HDE_132_WindOn | PQ | 1,66 | 132,00 | 0,00 | 1,19 | -1,66 | 1,66 | 0,01 | 0,00
104 | HDE_132_gas | PQ | 23,44 | 132,00 | 0,00 | 16,88 | -23,44 | 23,44 | 5,63 | 0,00
104 | HDE_132_other | PQ | 15,22 | 132,00 | 0,00 | 10,96 | -15,22 | 15,22 | 10,89 | 0,00
104 | HDE_132_solar | PQ | 2,04 | 132,00 | 0,00 | 1,47 | -2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00
105 | HEJ_132_WindOn | PQ | 66,14 | 132,00 | 0,00 | 47,63 | -66,14 | 66,14 | 0,40 | 0,00
105 | HEJ_132_gas | PQ | 17,57 | 132,00 | 0,00 | 12,66 | -17,57 | 17,57 | 4,22 | 0,00
105 | HEJ_132_solar | PQ | 9,39 | 132,00 | 0,00 | 6,76 | -9,39 | 9,39 | 0,00 | 0,00
107 | s_HKS1 | PV | 200,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 200,00 | 0,00 | 0,10 | 108 | 1,03
113 | HMA_132_solar | PQ | 1,31 | 132,00 | 0,00 | 0,94 | -1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,00
114 | HSKØ132_gas | PQ | 1,89 | 132,00 | 0,00 | 1,36 | -1,89 | 1,89 | 0,45 | 0,00
114 | HSKØ132_solar | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
118 | IDE_132_WindOn | PQ | 18,21 | 132,00 | 0,00 | 13,11 | -18,21 | 18,21 | 0,11 | 0,00
118 | IDE_132_solar | PQ | 2,41 | 132,00 | 0,00 | 1,74 | -2,41 | 2,41 | 0,00 | 0,00
123 | JER_132_WindOn | PQ | 6,00 | 132,00 | 0,00 | 4,32 | -6,00 | 6,00 | 0,04 | 0,00
123 | JER_132_gas | PQ | 38,36 | 132,00 | 0,00 | 27,62 | -38,36 | 38,36 | 9,21 | 0,00
123 | JER_132_solar | PQ | 6,32 | 132,00 | 0,00 | 4,55 | -6,32 | 6,32 | 0,00 | 0,00
124 | KAK_132_gas | PQ | 0,26 | 132,00 | 0,00 | 0,18 | -0,26 | 0,26 | 0,06 | 0,00
124 | KAK_132_solar | PQ | 0,04 | 132,00 | 0,00 | 0,03 | -0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00
125 | KAM_132_WindOn | PQ | 6,32 | 132,00 | 0,00 | 4,55 | -6,32 | 6,32 | 0,04 | 0,00
125 | KAM_132_gas | PQ | 23,45 | 132,00 | 0,00 | 16,88 | -23,45 | 23,45 | 5,63 | 0,00
125 | KAM_132_solar | PQ | 8,78 | 132,00 | 0,00 | 6,32 | -8,78 | 8,78 | 0,00 | 0,00
127 | KBG_132_WindOn | PQ | 0,38 | 132,00 | 0,00 | 0,27 | -0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00
127 | KBG_132_solar | PQ | 2,57 | 132,00 | 0,00 | 1,85 | -2,57 | 2,57 | 0,00 | 0,00
129 | KFA_220 | PQ | 222,20 | 232,00 | 0,00 | 160,00 | -222,20 | 222,20 | 3,69 | 0,00
130 | KFB_220 | PQ | 444,40 | 232,00 | 0,00 | 320,00 | -444,40 | 444,40 | 3,82 | 0,00
135 | KRL_132_WindOn | PQ | 2,07 | 132,00 | 0,00 | 1,49 | -2,07 | 2,07 | 0,01 | 0,00
135 | KRL_132_gas | PQ | 0,67 | 132,00 | 0,00 | 0,48 | -0,67 | 0,67 | 0,16 | 0,00
135 | KRL_132_solar | PQ | 1,04 | 132,00 | 0,00 | 0,75 | -1,04 | 1,04 | 0,00 | 0,00
136 | KSV_132_WindOn | PQ | 4,26 | 132,00 | 0,00 | 3,07 | -4,26 | 4,26 | 0,03 | 0,00
136 | KSV_132_gas | PQ | 3,42 | 132,00 | 0,00 | 2,46 | -3,42 | 3,42 | 0,82 | 0,00
136 | KSV_132_solar | PQ | 2,03 | 132,00 | 0,00 | 1,46 | -2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00
145 | KYV_132_LightOil | PQ | 22,22 | 132,00 | 0,00 | 16,00 | -22,22 | 22,22 | 0,00 | 0,00
146 | LIN_132_WindOn | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
146 | LIN_132_solar | PQ | 2,98 | 132,00 | 0,00 | 2,15 | -2,98 | 2,98 | 0,00 | 0,00
148 | LUP_132_WindOn | PQ | 3,23 | 132,00 | 0,00 | 2,33 | -3,23 | 3,23 | 0,02 | 0,00
148 | LUP_132_solar | PQ | 0,76 | 132,00 | 0,00 | 0,55 | -0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00
149 | MAV_132_LightOil | PQ | 77,77 | 132,00 | 0,00 | 56,00 | -77,77 | 77,77 | 0,00 | 0,00
149 | MAV_132_solar | PQ | 0,03 | 132,00 | 0,00 | 0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00
151 | MÅLØ132_WindOn | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
151 | MÅLØ132_gas | PQ | 15,73 | 132,00 | 0,00 | 11,33 | -15,73 | 15,73 | 3,78 | 0,00
151 | MÅLØ132_solar | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
152 | NAM_132_WindOn | PQ | 19,03 | 132,00 | 0,00 | 13,70 | -19,03 | 19,03 | 0,11 | 0,00
152 | NAM_132_gas | PQ | 14,53 | 132,00 | 0,00 | 10,46 | -14,53 | 14,53 | 3,49 | 0,00
152 | NAM_132_solar | PQ | 5,39 | 132,00 | 0,00 | 3,88 | -5,39 | 5,39 | 0,00 | 0,00
153 | NSV_132_WindOn | PQ | 39,85 | 132,00 | 0,00 | 28,70 | -39,85 | 39,85 | 0,24 | 0,00
153 | NSV_132_gas | PQ | 4,31 | 132,00 | 0,00 | 3,10 | -4,31 | 4,31 | 1,04 | 0,00
153 | NSV_132_solar | PQ | 4,45 | 132,00 | 0,00 | 3,20 | -4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00
154 | NVS_132_WindOn | PQ | 16,36 | 132,00 | 0,00 | 11,78 | -16,36 | 16,36 | 0,10 | 0,00
154 | NVS_132_gas | PQ | 4,42 | 132,00 | 0,00 | 3,18 | -4,42 | 4,42 | 1,06 | 0,00
154 | NVS_132_solar | PQ | 5,23 | 132,00 | 0,00 | 3,77 | -5,23 | 5,23 | 0,00 | 0,00
155 | NYM_132_gas | PQ | 0,43 | 132,00 | 0,00 | 0,31 | -0,43 | 0,43 | 0,10 | 0,00
155 | NYM_132_solar | PQ | 2,01 | 132,00 | 0,00 | 1,45 | -2,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00
157 | NYR_132_WindOn | PQ | 12,05 | 132,00 | 0,00 | 8,67 | -12,05 | 12,05 | 0,07 | 0,00
157 | NYR_132_gas | PQ | 8,55 | 132,00 | 0,00 | 6,16 | -8,55 | 8,55 | 2,05 | 0,00
157 | NYR_132_solar | PQ | 3,18 | 132,00 | 0,00 | 2,29 | -3,18 | 3,18 | 0,00 | 0,00
158 | ORH_132_solar | PQ | 0,26 | 132,00 | 0,00 | 0,19 | -0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00
159 | OST_132_solar | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
161 | RAD_132_WindOn | PQ | 45,76 | 132,00 | 0,00 | 32,95 | -45,76 | 45,76 | 0,28 | 0,00
161 | RAD_132_gas | PQ | 14,44 | 132,00 | 0,00 | 10,40 | -14,44 | 14,44 | 3,47 | 0,00
161 | RAD_132_solar | PQ | 4,75 | 132,00 | 0,00 | 3,42 | -4,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00
162 | RBY_132_WindOn | PQ | 85,10 | 132,00 | 0,00 | 61,28 | -85,10 | 85,10 | 0,51 | 0,00
162 | RBY_132_solar | PQ | 5,94 | 132,00 | 0,00 | 4,27 | -5,94 | 5,94 | 0,00 | 0,00
163 | RDB_132_WindOff | PQ | 229,98 | 132,00 | 0,00 | 165,60 | -229,98 | 229,98 | 3,82 | 0,00
164 | RDS_132_WindOff | PQ | 183,98 | 132,00 | 0,00 | 132,48 | -183,98 | 183,98 | 3,06 | 0,00
166 | RIN_132_WindOn | PQ | 8,53 | 132,00 | 0,00 | 6,14 | -8,53 | 8,53 | 0,05 | 0,00
166 | RIN_132_gas | PQ | 13,39 | 132,00 | 0,00 | 9,64 | -13,39 | 13,39 | 3,21 | 0,00
166 | RIN_132_solar | PQ | 3,75 | 132,00 | 0,00 | 2,70 | -3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00
167 | SIB_132_WindOn | PQ | 2,10 | 132,00 | 0,00 | 1,51 | -2,10 | 2,10 | 0,01 | 0,00
167 | SIB_132_gas | PQ | 1,02 | 132,00 | 0,00 | 0,74 | -1,02 | 1,02 | 0,25 | 0,00
167 | SIB_132_solar | PQ | 1,76 | 132,00 | 0,00 | 1,27 | -1,76 | 1,76 | 0,00 | 0,00
169 | SMK_132_WindOn | PQ | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
169 | SMK_132_solar | PQ | 0,84 | 132,00 | 0,00 | 0,60 | -0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,00
171 | SPA_132_WindOn | PQ | 2,34 | 132,00 | 0,00 | 1,68 | -2,34 | 2,34 | 0,01 | 0,00
171 | SPA_132_gas | PQ | 12,80 | 132,00 | 0,00 | 9,21 | -12,80 | 12,80 | 3,07 | 0,00
171 | SPA_132_solar | PQ | 2,49 | 132,00 | 0,00 | 1,79 | -2,49 | 2,49 | 0,00 | 0,00
173 | STA_132_WindOn | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
173 | STA_132_gas | PQ | 15,57 | 132,00 | 0,00 | 11,21 | -15,57 | 15,57 | 3,74 | 0,00
173 | STA_132_solar | PQ | 3,21 | 132,00 | 0,00 | 2,31 | -3,21 | 3,21 | 0,00 | 0,00
174 | STSØ132_WindOn | PQ | 20,00 | 132,00 | 0,00 | 14,40 | -20,00 | 20,00 | 0,12 | 0,00
176 | STV_132_WindOff | PQ | 111,10 | 132,00 | 0,00 | 100,00 | -111,10 | 111,10 | 1,84 | 0,00
176 | STV_132_WindOn | PQ | 25,85 | 132,00 | 0,00 | 18,62 | -25,85 | 25,85 | 0,16 | 0,00
176 | STV_132_gas | PQ | 14,11 | 132,00 | 0,00 | 10,16 | -14,11 | 14,11 | 3,39 | 0,00
176 | STV_132_solar | PQ | 4,65 | 132,00 | 0,00 | 3,35 | -4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00
177 | TEG_132_WindOn | PQ | 0,09 | 132,00 | 0,00 | 0,07 | -0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00
177 | TEG_132_gas | PQ | 67,77 | 132,00 | 0,00 | 48,80 | -67,77 | 67,77 | 16,27 | 0,00
177 | TEG_132_hydro | PQ | 0,02 | 132,00 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00
177 | TEG_132_solar | PQ | 7,54 | 132,00 | 0,00 | 5,43 | -7,54 | 7,54 | 0,00 | 0,00
179 | TOR_132_WindOn | PQ | 48,44 | 132,00 | 0,00 | 34,88 | -48,44 | 48,44 | 0,29 | 0,00
179 | TOR_132_gas | PQ | 8,66 | 132,00 | 0,00 | 6,24 | -8,66 | 8,66 | 2,08 | 0,00
179 | TOR_132_solar | PQ | 8,48 | 132,00 | 0,00 | 6,10 | -8,48 | 8,48 | 0,00 | 0,00
180 | VAL_132_solar | PQ | 0,03 | 132,00 | 0,00 | 0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00
182 | VEJ_132_WindOn | PQ | 0,97 | 132,00 | 0,00 | 0,70 | -0,97 | 0,97 | 0,01 | 0,00
182 | VEJ_132_gas | PQ | 2,83 | 132,00 | 0,00 | 2,04 | -2,83 | 2,83 | 0,68 | 0,00
182 | VEJ_132_solar | PQ | 5,28 | 132,00 | 0,00 | 3,80 | -5,28 | 5,28 | 0,00 | 0,00
183 | VIK_132_WindOn | PQ | 0,50 | 132,00 | 0,00 | 0,36 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00
183 | VIK_132_gas | PQ | 0,61 | 132,00 | 0,00 | 0,44 | -0,61 | 0,61 | 0,15 | 0,00
183 | VIK_132_solar | PQ | 2,25 | 132,00 | 0,00 | 1,62 | -2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00
184 | VIN_132_solar | PQ | 0,01 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
185 | VLO_132_WindOn | PQ | 107,08 | 132,00 | 0,00 | 77,11 | -107,08 | 107,08 | 0,64 | 0,00
185 | VLO_132_gas | PQ | 17,78 | 132,00 | 0,00 | 12,80 | -17,78 | 17,78 | 4,27 | 0,00
185 | VLO_132_solar | PQ | 8,62 | 132,00 | 0,00 | 6,20 | -8,62 | 8,62 | 0,00 | 0,00
187 | ØLS_132_WindOn | PQ | 0,08 | 132,00 | 0,00 | 0,05 | -0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00
187 | ØLS_132_gas | PQ | 3,10 | 132,00 | 0,00 | 2,24 | -3,10 | 3,10 | 0,75 | 0,00
187 | ØLS_132_solar | PQ | 6,87 | 132,00 | 0,00 | 4,95 | -6,87 | 6,87 | 0,00 | 0,00
188 | ØSH_132_OCGTOld | PQ | 14,44 | 132,00 | 0,00 | 10,40 | -14,44 | 14,44 | 13,00 | 0,00
188 | ØSH_132_WindOn | PQ | 8,72 | 132,00 | 0,00 | 6,28 | -8,72 | 8,72 | 0,05 | 0,00
188 | ØSH_132_gas | PQ | 2,74 | 132,00 | 0,00 | 1,97 | -2,74 | 2,74 | 0,66 | 0,00
188 | ØSH_132_hydro | PQ | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
188 | ØSH_132_solar | PQ | 2,07 | 132,00 | 0,00 | 1,49 | -2,07 | 2,07 | 0,00 | 0,00
192 | ABS_150_WindOn | PQ | 39,65 | 165,00 | 0,00 | 28,55 | -39,65 | 39,65 | 2,59 | 0,00
192 | ABS_150_gas | PQ | 57,41 | 165,00 | 0,00 | 41,34 | -57,41 | 57,41 | 24,88 | 0,00
192 | ABS_150_hydro | PQ | 0,01 | 165,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
192 | ABS_150_solar | PQ | 8,04 | 165,00 | 0,00 | 5,79 | -8,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00
194 | ADL_150_WindOn | PQ | 0,42 | 165,00 | 0,00 | 0,30 | -0,42 | 0,42 | 0,03 | 0,00
194 | ADL_150_gas | PQ | 8,68 | 165,00 | 0,00 | 6,25 | -8,68 | 8,68 | 3,76 | 0,00
194 | ADL_150_solar | PQ | 4,70 | 165,00 | 0,00 | 3,39 | -4,70 | 4,70 | 0,00 | 0,00
195 | AHA_220_WindOff | PQ | 444,40 | 232,00 | 0,00 | 400,00 | -444,40 | 444,40 | 52,68 | 0,00
196 | AND_150_WindOn | PQ | 12,24 | 165,00 | 0,00 | 8,82 | -12,24 | 12,24 | 0,80 | 0,00
196 | AND_150_gas | PQ | 3,35 | 165,00 | 0,00 | 2,41 | -3,35 | 3,35 | 1,45 | 0,00
196 | AND_150_solar | PQ | 3,83 | 165,00 | 0,00 | 2,76 | -3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,00
200 | BBR_150_WindOn | PQ | 137,79 | 165,00 | 0,00 | 99,22 | -137,79 | 137,79 | 9,01 | 0,00
200 | BBR_150_gas | PQ | 57,89 | 165,00 | 0,00 | 41,69 | -57,89 | 57,89 | 25,09 | 0,00
200 | BBR_150_solar | PQ | 7,09 | 165,00 | 0,00 | 5,11 | -7,09 | 7,09 | 0,00 | 0,00
201 | BDK_150_WindOn | PQ | 68,46 | 165,00 | 0,00 | 49,30 | -68,46 | 68,46 | 4,48 | 0,00
201 | BDK_150_gas | PQ | 104,77 | 165,00 | 0,00 | 75,44 | -104,77 | 104,77 | 45,41 | 0,00
201 | BDK_150_hydro | PQ | 0,10 | 165,00 | 0,00 | 0,07 | -0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,00
201 | BDK_150_solar | PQ | 9,70 | 165,00 | 0,00 | 6,98 | -9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00
202 | BDR_150_WindOn | PQ | 37,24 | 165,00 | 0,00 | 26,81 | -37,24 | 37,24 | 2,44 | 0,00
202 | BDR_150_gas | PQ | 13,38 | 165,00 | 0,00 | 9,64 | -13,38 | 13,38 | 5,80 | 0,00
202 | BDR_150_hydro | PQ | 1,20 | 165,00 | 0,00 | 0,86 | -1,20 | 1,20 | 0,42 | 0,00
202 | BDR_150_solar | PQ | 13,31 | 165,00 | 0,00 | 9,58 | -13,31 | 13,31 | 0,00 | 0,00
203 | BED_150_WindOn | PQ | 178,21 | 165,00 | 0,00 | 128,33 | -178,21 | 178,21 | 11,66 | 0,00
203 | BED_150_gas | PQ | 24,63 | 165,00 | 0,00 | 17,73 | -24,63 | 24,63 | 10,67 | 0,00
203 | BED_150_solar | PQ | 12,02 | 165,00 | 0,00 | 8,66 | -12,02 | 12,02 | 0,00 | 0,00
204 | BIL_150_WindOn | PQ | 170,60 | 165,00 | 0,00 | 122,84 | -170,60 | 170,60 | 11,16 | 0,00
204 | BIL_150_gas | PQ | 52,37 | 165,00 | 0,00 | 37,71 | -52,37 | 52,37 | 22,70 | 0,00
204 | BIL_150_solar | PQ | 17,81 | 165,00 | 0,00 | 12,82 | -17,81 | 17,81 | 0,00 | 0,00
206 | BJH_150_WindOn | PQ | 31,17 | 165,00 | 0,00 | 22,45 | -31,17 | 31,17 | 2,04 | 0,00
206 | BJH_150_gas | PQ | 168,08 | 165,00 | 0,00 | 121,03 | -168,08 | 168,08 | 72,85 | 0,00
206 | BJH_150_hydro | PQ | 0,17 | 165,00 | 0,00 | 0,12 | -0,17 | 0,17 | 0,06 | 0,00
206 | BJH_150_solar | PQ | 16,08 | 165,00 | 0,00 | 11,58 | -16,08 | 16,08 | 0,00 | 0,00
207 | DYB_150_WindOn | PQ | 39,65 | 165,00 | 0,00 | 28,55 | -39,65 | 39,65 | 2,59 | 0,00
207 | DYB_150_gas | PQ | 17,57 | 165,00 | 0,00 | 12,65 | -17,57 | 17,57 | 7,61 | 0,00
207 | DYB_150_solar | PQ | 3,09 | 165,00 | 0,00 | 2,22 | -3,09 | 3,09 | 0,00 | 0,00
209 | EDR_150_solar | PQ | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
215 | EST_150_WindOn | PQ | 0,02 | 165,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00
215 | EST_150_gas | PQ | 28,76 | 165,00 | 0,00 | 20,71 | -28,76 | 28,76 | 12,47 | 0,00
215 | EST_150_solar | PQ | 3,09 | 165,00 | 0,00 | 2,23 | -3,09 | 3,09 | 0,00 | 0,00
216 | FER_150_WindOn | PQ | 23,93 | 165,00 | 0,00 | 17,23 | -23,93 | 23,93 | 1,57 | 0,00
216 | FER_150_gas | PQ | 10,32 | 165,00 | 0,00 | 7,43 | -10,32 | 10,32 | 4,47 | 0,00
216 | FER_150_solar | PQ | 3,99 | 165,00 | 0,00 | 2,88 | -3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00
219 | s_FGD1 | PV | 200,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,01 | 221 | 1,04
220 | FGD_150_WindOff | PQ | 23,33 | 165,00 | 0,00 | 16,80 | -23,33 | 23,33 | 2,77 | 0,00
220 | FGD_150_WindOn | PQ | 40,52 | 165,00 | 0,00 | 29,18 | -40,52 | 40,52 | 2,65 | 0,00
220 | FGD_150_gas | PQ | 81,68 | 165,00 | 0,00 | 58,82 | -81,68 | 81,68 | 35,40 | 0,00
220 | FGD_150_hydro | PQ | 0,02 | 165,00 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00
220 | FGD_150_other | PQ | 19,48 | 165,00 | 0,00 | 17,53 | -19,48 | 19,48 | 17,53 | 0,00
220 | FGD_150_solar | PQ | 10,21 | 165,00 | 0,00 | 7,35 | -10,21 | 10,21 | 0,00 | 0,00
226 | FRD_150_WindOn | PQ | 34,63 | 165,00 | 0,00 | 24,93 | -34,63 | 34,63 | 2,27 | 0,00
226 | FRD_150_gas | PQ | 12,79 | 165,00 | 0,00 | 9,21 | -12,79 | 12,79 | 5,55 | 0,00
226 | FRD_150_solar | PQ | 6,13 | 165,00 | 0,00 | 4,42 | -6,13 | 6,13 | 0,00 | 0,00
227 | FRT_150_WindOn | PQ | 12,26 | 165,00 | 0,00 | 8,83 | -12,26 | 12,26 | 0,80 | 0,00
229 | s_FYVB8 | PV | 45,53 | 10,50 | 0,00 | 35,00 | -18,70 | 36,40 | 17,65 | 1,76 | 232 | 1,04
230 | s_FYVB7.1 | PV | 176,57 | 21,00 | 59,00 | 150,00 | -46,99 | 90,36 | 75,43 | 0,00 | 232 | 1,04
231 | FVO_150_WindOn | PQ | 38,55 | 165,00 | 0,00 | 27,76 | -38,55 | 38,55 | 2,52 | 0,00
231 | FVO_150_gas | PQ | 25,31 | 165,00 | 0,00 | 18,22 | -25,31 | 25,31 | 10,97 | 0,00
231 | FVO_150_other | PQ | 28,68 | 165,00 | 0,00 | 25,81 | -28,68 | 28,68 | 25,81 | 0,00
231 | FVO_150_solar | PQ | 10,66 | 165,00 | 0,00 | 7,68 | -10,66 | 10,66 | 0,00 | 0,00
233 | GRP_150_WindOn | PQ | 38,33 | 165,00 | 0,00 | 27,60 | -38,33 | 38,33 | 2,51 | 0,00
233 | GRP_150_gas | PQ | 25,49 | 165,00 | 0,00 | 18,36 | -25,49 | 25,49 | 11,05 | 0,00
233 | GRP_150_hydro | PQ | 0,02 | 165,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00
233 | GRP_150_solar | PQ | 12,53 | 165,00 | 0,00 | 9,02 | -12,53 | 12,53 | 0,00 | 0,00
234 | HASV150_WindOn | PQ | 11,08 | 165,00 | 0,00 | 7,98 | -11,08 | 11,08 | 0,72 | 0,00
234 | HASV150_gas | PQ | 13,46 | 165,00 | 0,00 | 9,70 | -13,46 | 13,46 | 5,84 | 0,00
234 | HASV150_solar | PQ | 9,93 | 165,00 | 0,00 | 7,15 | -9,93 | 9,93 | 0,00 | 0,00
235 | HAT_150_WindOn | PQ | 27,19 | 165,00 | 0,00 | 19,58 | -27,19 | 27,19 | 1,78 | 0,00
235 | HAT_150_gas | PQ | 58,99 | 165,00 | 0,00 | 42,48 | -58,99 | 58,99 | 25,57 | 0,00
235 | HAT_150_hydro | PQ | 0,56 | 165,00 | 0,00 | 0,40 | -0,56 | 0,56 | 0,19 | 0,00
235 | HAT_150_solar | PQ | 20,33 | 165,00 | 0,00 | 14,64 | -20,33 | 20,33 | 0,00 | 0,00
236 | HER_150_WindOn | PQ | 141,62 | 165,00 | 0,00 | 101,98 | -141,62 | 141,62 | 9,26 | 0,00
236 | HER_150_gas | PQ | 57,52 | 165,00 | 0,00 | 41,42 | -57,52 | 57,52 | 24,93 | 0,00
236 | HER_150_hydro | PQ | 0,01 | 165,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
236 | HER_150_solar | PQ | 16,44 | 165,00 | 0,00 | 11,84 | -16,44 | 16,44 | 0,00 | 0,00
237 | s_VKHM1 | PV | 111,67 | 11,50 | 18,00 | 89,00 | -11,17 | 44,67 | 44,75 | 0,00 | 236 | 0,99
238 | HNB_150_WindOn | PQ | 49,27 | 165,00 | 0,00 | 35,47 | -49,27 | 49,27 | 3,22 | 0,00
238 | HNB_150_gas | PQ | 10,75 | 165,00 | 0,00 | 7,74 | -10,75 | 10,75 | 4,66 | 0,00
238 | HNB_150_solar | PQ | 6,59 | 165,00 | 0,00 | 4,74 | -6,59 | 6,59 | 0,00 | 0,00
239 | HOD_150_WindOn | PQ | 62,47 | 165,00 | 0,00 | 44,99 | -62,47 | 62,47 | 4,09 | 0,00
239 | HOD_150_gas | PQ | 40,76 | 165,00 | 0,00 | 29,35 | -40,76 | 40,76 | 17,67 | 0,00
239 | HOD_150_solar | PQ | 7,19 | 165,00 | 0,00 | 5,18 | -7,19 | 7,19 | 0,00 | 0,00
240 | HRA_150_WindOff | PQ | 177,76 | 165,00 | 0,00 | 128,00 | -177,76 | 177,76 | 21,07 | 0,00
241 | HRB_150_WindOff | PQ | 232,53 | 165,00 | 0,00 | 167,44 | -232,53 | 232,53 | 27,56 | 0,00
242 | HRC_220 | PQ | 666,60 | 232,00 | 0,00 | 160,00 | -666,60 | 666,60 | 78,23 | 0,00
243 | HSKV150_gas | PQ | 1,70 | 165,00 | 0,00 | 1,22 | -1,70 | 1,70 | 0,74 | 0,00
243 | HSKV150_solar | PQ | 2,91 | 165,00 | 0,00 | 2,10 | -2,91 | 2,91 | 0,00 | 0,00
244 | HVO_150_WindOn | PQ | 63,05 | 165,00 | 0,00 | 45,40 | -63,05 | 63,05 | 4,12 | 0,00
244 | HVO_150_gas | PQ | 4,40 | 165,00 | 0,00 | 3,17 | -4,40 | 4,40 | 1,91 | 0,00
244 | HVO_150_solar | PQ | 2,40 | 165,00 | 0,00 | 1,73 | -2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00
245 | HVV_150_gas | PQ | 1,69 | 165,00 | 0,00 | 1,22 | -1,69 | 1,69 | 0,73 | 0,00
245 | HVV_150_solar | PQ | 0,37 | 165,00 | 0,00 | 0,27 | -0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00
246 | HØN_150_WindOn | PQ | 10,20 | 165,00 | 0,00 | 7,35 | -10,20 | 10,20 | 0,67 | 0,00
246 | HØN_150_gas | PQ | 5,88 | 165,00 | 0,00 | 4,23 | -5,88 | 5,88 | 2,55 | 0,00
246 | HØN_150_solar | PQ | 6,17 | 165,00 | 0,00 | 4,44 | -6,17 | 6,17 | 0,00 | 0,00
247 | IDU_150_WindOn | PQ | 126,11 | 165,00 | 0,00 | 90,81 | -126,11 | 126,11 | 8,25 | 0,00
247 | IDU_150_gas | PQ | 9,09 | 165,00 | 0,00 | 6,54 | -9,09 | 9,09 | 3,94 | 0,00
247 | IDU_150_hydro | PQ | 0,56 | 165,00 | 0,00 | 0,40 | -0,56 | 0,56 | 0,19 | 0,00
247 | IDU_150_other | PQ | 33,46 | 165,00 | 0,00 | 30,12 | -33,46 | 33,46 | 30,12 | 0,00
247 | IDU_150_solar | PQ | 8,26 | 165,00 | 0,00 | 5,95 | -8,26 | 8,26 | 0,00 | 0,00
249 | KAE_150_WindOn | PQ | 95,20 | 165,00 | 0,00 | 68,55 | -95,20 | 95,20 | 6,23 | 0,00
249 | KAE_150_gas | PQ | 41,83 | 165,00 | 0,00 | 30,12 | -41,83 | 41,83 | 18,13 | 0,00
249 | KAE_150_hydro | PQ | 1,78 | 165,00 | 0,00 | 1,28 | -1,78 | 1,78 | 0,62 | 0,00
249 | KAE_150_solar | PQ | 10,52 | 165,00 | 0,00 | 7,58 | -10,52 | 10,52 | 0,00 | 0,00
254 | KBBV150_WindOn | PQ | 92,89 | 165,00 | 0,00 | 66,89 | -92,89 | 92,89 | 6,08 | 0,00
254 | KBBV150_gas | PQ | 36,08 | 165,00 | 0,00 | 25,98 | -36,08 | 36,08 | 15,64 | 0,00
254 | KBBV150_solar | PQ | 5,88 | 165,00 | 0,00 | 4,24 | -5,88 | 5,88 | 0,00 | 0,00
257 | KLF_150_WindOn | PQ | 85,13 | 165,00 | 0,00 | 61,30 | -85,13 | 85,13 | 5,57 | 0,00
257 | KLF_150_solar | PQ | 0,65 | 165,00 | 0,00 | 0,46 | -0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00
259 | KNA_150_WindOn | PQ | 33,48 | 165,00 | 0,00 | 24,11 | -33,48 | 33,48 | 2,19 | 0,00
259 | KNA_150_gas | PQ | 17,88 | 165,00 | 0,00 | 12,88 | -17,88 | 17,88 | 7,75 | 0,00
259 | KNA_150_hydro | PQ | 0,18 | 165,00 | 0,00 | 0,13 | -0,18 | 0,18 | 0,06 | 0,00
259 | KNA_150_solar | PQ | 17,65 | 165,00 | 0,00 | 12,71 | -17,65 | 17,65 | 0,00 | 0,00
260 | LAG_150_solar | PQ | 0,01 | 165,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
263 | LKR_150_WindOff | PQ | 111,10 | 165,00 | 0,00 | 100,00 | -111,10 | 111,10 | 13,17 | 0,00
263 | LKR_150_WindOn | PQ | 210,20 | 165,00 | 0,00 | 151,36 | -210,20 | 210,20 | 13,75 | 0,00
263 | LKR_150_gas | PQ | 26,53 | 165,00 | 0,00 | 19,11 | -26,53 | 26,53 | 11,50 | 0,00
263 | LKR_150_solar | PQ | 5,96 | 165,00 | 0,00 | 4,29 | -5,96 | 5,96 | 0,00 | 0,00
264 | LOL_150_WindOn | PQ | 18,16 | 165,00 | 0,00 | 13,08 | -18,16 | 18,16 | 1,19 | 0,00
264 | LOL_150_gas | PQ | 74,23 | 165,00 | 0,00 | 53,45 | -74,23 | 74,23 | 32,17 | 0,00
264 | LOL_150_hydro | PQ | 0,02 | 165,00 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00
264 | LOL_150_solar | PQ | 6,46 | 165,00 | 0,00 | 4,66 | -6,46 | 6,46 | 0,00 | 0,00
265 | LYK_150_WindOn | PQ | 47,83 | 165,00 | 0,00 | 34,44 | -47,83 | 47,83 | 3,13 | 0,00
265 | LYK_150_gas | PQ | 19,06 | 165,00 | 0,00 | 13,72 | -19,06 | 19,06 | 8,26 | 0,00
265 | LYK_150_other | PQ | 22,21 | 165,00 | 0,00 | 19,99 | -22,21 | 22,21 | 19,99 | 0,00
265 | LYK_150_solar | PQ | 5,12 | 165,00 | 0,00 | 3,69 | -5,12 | 5,12 | 0,00 | 0,00
266 | MAG_150_WindOn | PQ | 46,86 | 165,00 | 0,00 | 33,74 | -46,86 | 46,86 | 3,07 | 0,00
266 | MAG_150_gas | PQ | 46,84 | 165,00 | 0,00 | 33,73 | -46,84 | 46,84 | 20,30 | 0,00
266 | MAG_150_hydro | PQ | 0,33 | 165,00 | 0,00 | 0,24 | -0,33 | 0,33 | 0,12 | 0,00
266 | MAG_150_solar | PQ | 11,95 | 165,00 | 0,00 | 8,60 | -11,95 | 11,95 | 0,00 | 0,00
267 | MAL_150_WindOff | PQ | 31,11 | 165,00 | 0,00 | 22,40 | -31,11 | 31,11 | 3,69 | 0,00
267 | MAL_150_WindOn | PQ | 13,53 | 165,00 | 0,00 | 9,75 | -13,53 | 13,53 | 0,89 | 0,00
267 | MAL_150_gas | PQ | 5,97 | 165,00 | 0,00 | 4,30 | -5,97 | 5,97 | 2,59 | 0,00
267 | MAL_150_solar | PQ | 8,63 | 165,00 | 0,00 | 6,21 | -8,63 | 8,63 | 0,00 | 0,00
269 | MES_150_WindOn | PQ | 68,70 | 165,00 | 0,00 | 49,47 | -68,70 | 68,70 | 4,49 | 0,00
269 | MES_150_gas | PQ | 7,34 | 165,00 | 0,00 | 5,29 | -7,34 | 7,34 | 3,18 | 0,00
269 | MES_150_solar | PQ | 10,72 | 165,00 | 0,00 | 7,72 | -10,72 | 10,72 | 0,00 | 0,00
270 | s_SSVB3 | PV | 458,82 | 19,00 | 35,00 | 390,00 | -72,83 | 239,29 | 258,00 | 0,00 | 272 | 0,99
272 | MKS_150_OCGTOld | PQ | 15,55 | 165,00 | 0,00 | 11,20 | -15,55 | 15,55 | 0,00 | 0,00
274 | MLP_150_WindOn | PQ | 22,28 | 165,00 | 0,00 | 16,04 | -22,28 | 22,28 | 1,46 | 0,00
274 | MLP_150_gas | PQ | 5,67 | 165,00 | 0,00 | 4,09 | -5,67 | 5,67 | 2,46 | 0,00
274 | MLP_150_other | PQ | 23,06 | 165,00 | 0,00 | 20,76 | -23,06 | 23,06 | 20,76 | 0,00
274 | MLP_150_solar | PQ | 12,06 | 165,00 | 0,00 | 8,68 | -12,06 | 12,06 | 0,00 | 0,00
275 | MLU_150_WindOn | PQ | 34,72 | 165,00 | 0,00 | 25,00 | -34,72 | 34,72 | 2,27 | 0,00
275 | MLU_150_gas | PQ | 67,80 | 165,00 | 0,00 | 48,82 | -67,80 | 67,80 | 29,38 | 0,00
275 | MLU_150_solar | PQ | 6,67 | 165,00 | 0,00 | 4,80 | -6,67 | 6,67 | 0,00 | 0,00
276 | MOSV150_WindOn | PQ | 50,45 | 165,00 | 0,00 | 36,33 | -50,45 | 50,45 | 3,30 | 0,00
276 | MOSV150_gas | PQ | 21,09 | 165,00 | 0,00 | 15,19 | -21,09 | 21,09 | 9,14 | 0,00
276 | MOSV150_solar | PQ | 5,45 | 165,00 | 0,00 | 3,93 | -5,45 | 5,45 | 0,00 | 0,00
277 | NOR_150_WindOn | PQ | 62,08 | 165,00 | 0,00 | 44,70 | -62,08 | 62,08 | 4,06 | 0,00
277 | NOR_150_gas | PQ | 23,33 | 165,00 | 0,00 | 16,80 | -23,33 | 23,33 | 10,11 | 0,00
277 | NOR_150_solar | PQ | 6,17 | 165,00 | 0,00 | 4,44 | -6,17 | 6,17 | 0,00 | 0,00
278 | NSP_150_WindOn | PQ | 75,86 | 165,00 | 0,00 | 54,62 | -75,86 | 75,86 | 4,96 | 0,00
278 | NSP_150_gas | PQ | 54,51 | 165,00 | 0,00 | 39,25 | -54,51 | 54,51 | 23,62 | 0,00
278 | NSP_150_solar | PQ | 9,38 | 165,00 | 0,00 | 6,76 | -9,38 | 9,38 | 0,00 | 0,00
279 | s_NJVB3 | PV | 523,80 | 21,00 | 82,00 | 440,00 | -135,00 | 290,00 | 410,00 | 0,00 | 282 | 1,04
281 | NVV_150_OCGTOld | PQ | 27,77 | 165,00 | 0,00 | 20,00 | -27,77 | 27,77 | 0,00 | 0,00
281 | NVV_150_WindOn | PQ | 13,33 | 165,00 | 0,00 | 9,60 | -13,33 | 13,33 | 0,87 | 0,00
283 | OSØ_150_solar | PQ | 0,47 | 165,00 | 0,00 | 0,34 | -0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00
285 | RAM_150_WindOff | PQ | 130,21 | 165,00 | 0,00 | 13,76 | -130,21 | 130,21 | 15,44 | 0,00
285 | RAM_150_WindOn | PQ | 134,77 | 165,00 | 0,00 | 97,04 | -134,77 | 134,77 | 8,82 | 0,00
285 | RAM_150_gas | PQ | 1,81 | 165,00 | 0,00 | 1,30 | -1,81 | 1,81 | 0,78 | 0,00
285 | RAM_150_solar | PQ | 2,55 | 165,00 | 0,00 | 1,84 | -2,55 | 2,55 | 0,00 | 0,00
287 | RIB_150_WindOn | PQ | 38,37 | 165,00 | 0,00 | 27,63 | -38,37 | 38,37 | 2,51 | 0,00
287 | RIB_150_gas | PQ | 21,43 | 165,00 | 0,00 | 15,43 | -21,43 | 21,43 | 9,29 | 0,00
287 | RIB_150_hydro | PQ | 0,12 | 165,00 | 0,00 | 0,09 | -0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,00
287 | RIB_150_solar | PQ | 5,20 | 165,00 | 0,00 | 3,75 | -5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00
289 | RYT_150_WindOn | PQ | 2,86 | 165,00 | 0,00 | 2,06 | -2,86 | 2,86 | 0,19 | 0,00
289 | RYT_150_gas | PQ | 37,13 | 165,00 | 0,00 | 26,74 | -37,13 | 37,13 | 16,09 | 0,00
289 | RYT_150_solar | PQ | 7,10 | 165,00 | 0,00 | 5,11 | -7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,00
290 | SBA_150_WindOff | PQ | 11,78 | 165,00 | 0,00 | 8,48 | -11,78 | 11,78 | 1,40 | 0,00
290 | SBA_150_WindOn | PQ | 17,34 | 165,00 | 0,00 | 12,48 | -17,34 | 17,34 | 1,13 | 0,00
290 | SBA_150_gas | PQ | 52,62 | 165,00 | 0,00 | 37,89 | -52,62 | 52,62 | 22,81 | 0,00
290 | SBA_150_hydro | PQ | 0,03 | 165,00 | 0,00 | 0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00
290 | SBA_150_solar | PQ | 5,02 | 165,00 | 0,00 | 3,62 | -5,02 | 5,02 | 0,00 | 0,00
291 | SFE_150_WindOn | PQ | 2,51 | 165,00 | 0,00 | 1,81 | -2,51 | 2,51 | 0,16 | 0,00
291 | SFE_150_solar | PQ | 0,40 | 165,00 | 0,00 | 0,29 | -0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00
294 | SHE_150_WindOn | PQ | 142,46 | 165,00 | 0,00 | 102,58 | -142,46 | 142,46 | 9,32 | 0,00
294 | SHE_150_gas | PQ | 55,96 | 165,00 | 0,00 | 40,30 | -55,96 | 55,96 | 24,26 | 0,00
294 | SHE_150_hydro | PQ | 0,05 | 165,00 | 0,00 | 0,03 | -0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,00
294 | SHE_150_solar | PQ | 25,58 | 165,00 | 0,00 | 18,42 | -25,58 | 25,58 | 0,00 | 0,00
296 | SKA_150_WindOn | PQ | 0,01 | 165,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
296 | SKA_150_solar | PQ | 1,40 | 165,00 | 0,00 | 1,01 | -1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,00
297 | STR_150_WindOn | PQ | 38,73 | 165,00 | 0,00 | 27,89 | -38,73 | 38,73 | 2,53 | 0,00
297 | STR_150_gas | PQ | 37,11 | 165,00 | 0,00 | 26,72 | -37,11 | 37,11 | 16,08 | 0,00
297 | STR_150_solar | PQ | 6,30 | 165,00 | 0,00 | 4,54 | -6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,00
298 | STSV150_WindOn | PQ | 153,75 | 165,00 | 0,00 | 110,71 | -153,75 | 153,75 | 10,06 | 0,00
298 | STSV150_gas | PQ | 23,02 | 165,00 | 0,00 | 16,58 | -23,02 | 23,02 | 9,98 | 0,00
298 | STSV150_solar | PQ | 8,95 | 165,00 | 0,00 | 6,45 | -8,95 | 8,95 | 0,00 | 0,00
299 | SVB_150_WindOn | PQ | 94,64 | 165,00 | 0,00 | 68,14 | -94,64 | 94,64 | 6,19 | 0,00
299 | SVB_150_gas | PQ | 32,69 | 165,00 | 0,00 | 23,54 | -32,69 | 32,69 | 14,17 | 0,00
299 | SVB_150_solar | PQ | 15,05 | 165,00 | 0,00 | 10,84 | -15,05 | 15,05 | 0,00 | 0,00
300 | s_SKVB3 | PV | 511,91 | 21,00 | 59,00 | 370,00 | -107,50 | 322,51 | 0,00 | 0,00 | 303 | 1,04
300 | s_SKVB3.1 | PV | 71,43 | 21,00 | 0,00 | 60,00 | -15,00 | 45,00 | 30,17 | 0,00 | 303 | 1,04
302 | SVS_150_gas | PQ | 2,22 | 165,00 | 0,00 | 1,60 | -2,22 | 2,22 | 0,96 | 0,00
304 | SØN_150_WindOn | PQ | 27,08 | 165,00 | 0,00 | 19,50 | -27,08 | 27,08 | 1,77 | 0,00
304 | SØN_150_gas | PQ | 98,55 | 165,00 | 0,00 | 70,96 | -98,55 | 98,55 | 42,71 | 0,00
304 | SØN_150_solar | PQ | 10,19 | 165,00 | 0,00 | 7,34 | -10,19 | 10,19 | 0,00 | 0,00
305 | TAN_150_WindOn | PQ | 39,25 | 165,00 | 0,00 | 28,26 | -39,25 | 39,25 | 2,57 | 0,00
305 | TAN_150_gas | PQ | 23,51 | 165,00 | 0,00 | 16,93 | -23,51 | 23,51 | 10,19 | 0,00
305 | TAN_150_hydro | PQ | 5,84 | 165,00 | 0,00 | 4,21 | -5,84 | 5,84 | 2,05 | 0,00
305 | TAN_150_solar | PQ | 7,71 | 165,00 | 0,00 | 5,55 | -7,71 | 7,71 | 0,00 | 0,00
306 | THY_150_WindOn | PQ | 69,51 | 165,00 | 0,00 | 50,05 | -69,51 | 69,51 | 4,55 | 0,00
306 | THY_150_gas | PQ | 18,29 | 165,00 | 0,00 | 13,17 | -18,29 | 18,29 | 7,93 | 0,00
306 | THY_150_hydro | PQ | 0,24 | 165,00 | 0,00 | 0,18 | -0,24 | 0,24 | 0,09 | 0,00
306 | THY_150_solar | PQ | 8,74 | 165,00 | 0,00 | 6,30 | -8,74 | 8,74 | 0,00 | 0,00
307 | THØ_150_WindOn | PQ | 75,00 | 165,00 | 0,00 | 54,01 | -75,00 | 75,00 | 4,91 | 0,00
307 | THØ_150_gas | PQ | 17,47 | 165,00 | 0,00 | 12,58 | -17,47 | 17,47 | 7,57 | 0,00
307 | THØ_150_solar | PQ | 6,68 | 165,00 | 0,00 | 4,81 | -6,68 | 6,68 | 0,00 | 0,00
310 | s_TJE1 | PV | 160,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 312 | 0,99
311 | TJE_150_solar | PQ | 0,01 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
325 | s_VHA1 | PV | 100,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 326 | 0,99
326 | VHA_150_WindOn | PQ | 50,39 | 165,00 | 0,00 | 36,29 | -50,39 | 50,39 | 3,30 | 0,00
326 | VHA_150_gas | PQ | 18,32 | 165,00 | 0,00 | 13,19 | -18,32 | 18,32 | 7,94 | 0,00
326 | VHA_150_solar | PQ | 4,28 | 165,00 | 0,00 | 3,08 | -4,28 | 4,28 | 0,00 | 0,00
335 | VID_150_WindOn | PQ | 94,26 | 165,00 | 0,00 | 67,88 | -94,26 | 94,26 | 6,17 | 0,00
335 | VID_150_gas | PQ | 27,30 | 165,00 | 0,00 | 19,66 | -27,30 | 27,30 | 11,83 | 0,00
335 | VID_150_hydro | PQ | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
335 | VID_150_solar | PQ | 9,47 | 165,00 | 0,00 | 6,82 | -9,47 | 9,47 | 0,00 | 0,00
336 | VIL_150_WindOn | PQ | 92,50 | 165,00 | 0,00 | 66,61 | -92,50 | 92,50 | 6,05 | 0,00
336 | VIL_150_gas | PQ | 21,39 | 165,00 | 0,00 | 15,40 | -21,39 | 21,39 | 9,27 | 0,00
336 | VIL_150_solar | PQ | 5,71 | 165,00 | 0,00 | 4,11 | -5,71 | 5,71 | 0,00 | 0,00
337 | s_ESVB3 | SL | 528,00 | 19,00 | 70,00 | 402,00 | -155,00 | 245,00 | 40,20 | 0,00 | 265 | 0,99
339 | ÅBØ_150_other | PQ | 29,76 | 165,00 | 0,00 | 26,78 | -29,76 | 29,76 | 26,78 | 0,00
339 | ÅBØ_150_solar | PQ | 0,63 | 165,00 | 0,00 | 0,45 | -0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00
340 | ÅSP_150_WindOn | PQ | 17,64 | 165,00 | 0,00 | 12,70 | -17,64 | 17,64 | 1,15 | 0,00
340 | ÅSP_150_gas | PQ | 46,66 | 165,00 | 0,00 | 33,60 | -46,66 | 46,66 | 20,22 | 0,00
340 | ÅSP_150_solar | PQ | 3,01 | 165,00 | 0,00 | 2,17 | -3,01 | 3,01 | 0,00 | 0,00

## Load
Load Data | Energinet.dk | 2020
Load Index | Load Name | Area Name | Act.P[MW] | Act.Q[Mvar]
0 | l_MRP_132_S1_SE | SVERIGE | -150,0 | 0,0
1 | l_MRP_132_S2_SE | SVERIGE | -150,0 | 0,0
2 | l_SÅN_400_S1_SE | SVERIGE | -500,0 | 0,0
3 | l_SÅN_400_S2_SE | SVERIGE | -500,0 | 0,0
0 | MRP1 | SVERIGE | 0,0 | 0,0
1 | MRP2 | SVERIGE | 0,0 | 0,0
2 | SÅN1 | SVERIGE | 0,0 | 0,0
5 | l_BWT_400 | TYSKLAND | 0,0 | 0,0
9 | l_UCTE_400 | TYSKLAND | 235,0 | 0,0
21 | l_UWN_150 | FLENSBORG | 74,8 | 25,8
53 | l_ALL_132 | ENDKE | 58,0 | 16,3
54 | l_AMF_132 | ENDKE | -0,0 | 0,0
55 | l_AMK_132 | ENDKE | 71,6 | 21,9
58 | l_AMV_132 | ENDKE | 52,9 | 14,7
61 | l_ASV_132 | ENDKE | 0,0 | 0,0
71 | l_BAG_132 | ENDKE | 22,3 | 7,8
72 | l_BAL_132 | ENDKE | 12,4 | 3,8
73 | l_BEL_132 | ENDKE | 53,7 | 15,5
82 | l_BLA_132 | ENDKE | 52,0 | 15,5
83 | l_BOR_132 | ENDKE | 50,5 | 6,8
84 | l_BRY_132 | ENDKE | 74,7 | 18,1
85 | l_DDS_132 | ENDKE | 0,0 | 0,2
86 | l_DDS_132-1 | ENDKE | 0,0 | 0,0
87 | l_DYR_132 | ENDKE | 22,1 | 7,7
88 | l_EBY_132 | ENDKE | 71,2 | 24,1
89 | l_ESK_132 | ENDKE | 22,8 | 7,8
91 | l_FLA_132 | ENDKE | 25,3 | 8,3
92 | l_FNM_132 | ENDKE | 9,5 | 2,9
95 | l_GLN_132 | ENDKE | 129,4 | 31,1
97 | l_GRN_132 | ENDKE | 22,3 | 7,8
101 | l_HASØ132 | ENDKE | 30,5 | 8,4
102 | l_HCV_132 | ENDKE | 101,1 | 38,9
104 | l_HDE_132 | ENDKE | 27,5 | 12,2
105 | l_HEJ_132 | ENDKE | 60,6 | -4,1
113 | l_HMA_132 | ENDKE | 4,9 | 1,4
114 | l_HSKØ132 | ENDKE | 18,9 | 6,4
115 | l_HSTØ132 | ENDKE | 13,9 | 4,3
118 | l_IDE_132 | ENDKE | 19,6 | 5,3
123 | l_JER_132 | ENDKE | 40,9 | 17,8
124 | l_KAK_132 | ENDKE | 13,3 | 4,4
125 | l_KAM_132 | ENDKE | 25,5 | 7,1
126 | l_KARA132 | ENDKE | -0,0 | -0,0
127 | l_KBG_132 | ENDKE | 26,6 | 7,4
128 | l_KBG_132-1 | ENDKE | 0,0 | 0,0
129 | l_KFA_220 | ENDKE | 0,0 | 0,0
130 | l_KFB_220 | ENDKE | 0,0 | 0,0
135 | l_KRL_132 | ENDKE | 6,4 | 2,0
136 | l_KSV_132 | ENDKE | 6,3 | 1,8
147 | l_LIN_132 | ENDKE | 54,0 | -1,5
148 | l_LUP_132 | ENDKE | 8,6 | 2,8
149 | l_MAV_132 | ENDKE | 0,8 | 0,3
150 | l_MOSØ132 | ENDKE | 20,2 | 6,8
151 | l_MÅLØ132 | ENDKE | 23,6 | 8,4
152 | l_NAM_132 | ENDKE | 35,2 | 11,7
153 | l_NSV_132 | ENDKE | 24,3 | 3,0
154 | l_NVS_132 | ENDKE | 27,7 | 7,5
155 | l_NYM_132 | ENDKE | 6,8 | 2,1
156 | l_NYM_132-1 | ENDKE | 0,0 | 0,0
157 | l_NYR_132 | ENDKE | 28,7 | 7,8
158 | l_ORH_132 | ENDKE | 2,2 | 0,6
159 | l_OST_132 | ENDKE | 9,0 | 2,6
161 | l_RAD_132 | ENDKE | 24,3 | 6,0
162 | l_RBY_132 | ENDKE | 13,6 | 4,7
163 | l_RDB_132 | ENDKE | 0,0 | 0,0
164 | l_RDS_132 | ENDKE | 0,0 | 0,0
166 | l_RIN_132 | ENDKE | 28,3 | 3,4
167 | l_SIB_132 | ENDKE | 11,0 | 3,8
168 | l_SKLØ132 | ENDKE | 11,3 | 1,6
169 | l_SMK_132 | ENDKE | 86,6 | 31,9
171 | l_SPA_132 | ENDKE | 26,5 | 7,0
172 | l_SPR_132 | ENDKE | 11,9 | 3,6
173 | l_STA_132 | ENDKE | 88,1 | 19,2
174 | l_STSØ132 | ENDKE | 9,9 | 3,1
176 | l_STV_132 | ENDKE | 26,6 | 9,4
177 | l_TEG_132 | ENDKE | 63,2 | 10,6
179 | l_TOR_132 | ENDKE | 35,7 | 10,0
180 | l_VAL_132 | ENDKE | 57,4 | 7,2
182 | l_VEJ_132 | ENDKE | 56,9 | 13,4
183 | l_VIK_132 | ENDKE | 53,0 | 15,1
185 | l_VLO_132 | ENDKE | 25,0 | -1,2
186 | l_VSA_132 | ENDKE | 0,0 | 0,1
187 | l_ØLS_132 | ENDKE | 33,7 | 8,6
188 | l_ØSH_132 | ENDKE | 21,1 | 4,2
192 | l_ABS_150 | ENDKW | 33,9 | 3,5
194 | l_ADL_150 | ENDKW | 44,7 | 3,0
196 | l_AND_150 | ENDKW | 33,9 | -1,1
200 | l_BBR_150 | ENDKW | 44,8 | 4,5
201 | l_BDK_150 | ENDKW | 54,2 | -12,7
202 | l_BDR_150 | ENDKW | 72,5 | 7,5
203 | l_BED_150 | ENDKW | 23,3 | -12,9
204 | l_BIL_150 | ENDKW | 45,7 | -18,3
206 | l_BJH_150 | ENDKW | 71,6 | -3,5
207 | l_DYB_150 | ENDKW | 24,1 | -10,8
215 | l_EST_150 | ENDKW | 29,1 | 2,8
216 | l_FER_150 | ENDKW | 26,5 | -2,7
220 | l_FGD_150 | ENDKW | 69,9 | 17,8
226 | l_FRD_150 | ENDKW | 18,7 | 3,9
227 | l_FRT_150 | ENDKW | 0,0 | 0,0
231 | l_FVO_150 | ENDKW | 91,4 | 0,5
233 | l_GRP_150 | ENDKW | 43,5 | -1,7
234 | l_HASV150 | ENDKW | 88,5 | 6,8
235 | l_HAT_150 | ENDKW | 117,7 | 23,4
236 | l_HER_150 | ENDKW | 99,2 | 1,1
238 | l_HNB_150 | ENDKW | 22,3 | -8,3
239 | l_HOD_150 | ENDKW | 46,6 | 5,5
243 | l_HSKV150 | ENDKW | 55,3 | 9,4
244 | l_HVO_150 | ENDKW | 11,8 | -2,2
245 | l_HVV_150 | ENDKW | 26,2 | 3,6
246 | l_HØN_150 | ENDKW | 36,0 | 6,4
247 | l_IDU_150 | ENDKW | 65,9 | 15,0
249 | l_KAE_150 | ENDKW | 57,3 | 3,0
254 | l_KBBV150 | ENDKW | 33,5 | -7,8
257 | l_KLF_150 | ENDKW | 3,4 | -3,0
259 | l_KNA_150 | ENDKW | 71,4 | 1,9
263 | l_LKR_150 | ENDKW | 22,2 | 0,8
264 | l_LOL_150 | ENDKW | 39,0 | -3,1
265 | l_LYK_150 | ENDKW | 52,5 | 5,6
266 | l_MAG_150 | ENDKW | 52,8 | -10,3
267 | l_MAL_150 | ENDKW | 44,5 | 4,6
269 | l_MES_150 | ENDKW | 57,4 | -8,5
272 | l_MKS_150 | ENDKW | 61,5 | 2,9
274 | l_MLP_150 | ENDKW | 65,6 | 7,8
275 | l_MLU_150 | ENDKW | 55,8 | 3,3
276 | l_MOSV150 | ENDKW | 29,8 | -9,1
277 | l_NOR_150 | ENDKW | 32,9 | -12,4
278 | l_NSP_150 | ENDKW | 38,9 | -4,1
281 | l_NVV_150 | ENDKW | 0,0 | 0,1
283 | l_OSØ_150 | ENDKW | 26,7 | 0,2
284 | l_OVE_150 | ENDKW | 56,2 | 17,6
285 | l_RAM_150 | ENDKW | 11,2 | -1,7
287 | l_RIB_150 | ENDKW | 28,3 | -4,3
288 | l_RSL_150 | ENDKW | 15,7 | 4,2
289 | l_RYT_150 | ENDKW | 71,3 | 6,7
290 | l_SBA_150 | ENDKW | 47,1 | -14,8
291 | l_SFE_150 | ENDKW | 3,4 | -1,3
294 | l_SHE_150 | ENDKW | 107,1 | -3,6
295 | l_SIN_150 | ENDKW | 23,3 | 6,5
296 | l_SKA_150 | ENDKW | 15,3 | 2,7
297 | l_STR_150 | ENDKW | 35,6 | 6,2
298 | l_STSV150 | ENDKW | 43,1 | -8,7
299 | l_SVB_150 | ENDKW | 59,1 | -5,4
304 | l_SØN_150 | ENDKW | 48,0 | 2,1
305 | l_TAN_150 | ENDKW | 45,8 | -0,9
306 | l_THY_150 | ENDKW | 35,4 | 3,1
307 | l_THØ_150 | ENDKW | 28,7 | -8,6
311 | l_TJE_150 | ENDKW | 0,0 | 0,0
326 | l_VHA_150 | ENDKW | 15,5 | -5,8
335 | l_VID_150 | ENDKW | 42,3 | 5,2
336 | l_VIL_150 | ENDKW | 25,6 | -14,9
339 | l_ÅBØ_150 | ENDKW | 35,7 | 6,7
340 | l_ÅSP_150 | ENDKW | 25,3 | -5,2

## Shunt
Shunt Data | Energinet.dk | 2020
Bus Index | Shunt Name | Shunt Type | Max.Step | Act.Step | L[Mvar] | C[Mvar] | Nominal Voltage[kV] | Switchable | Voltage min[pu] | Voltage max[pu] | Control Bus Index
78 | BJS_400-R41 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 400 | Yes | 1,02 | 1,04 | 78
83 | BOR_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 60,00 | 0,00 | 132 | No
90 | FEM_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 90
95 | GLN_132-R11 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,80 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,04 | 95
100 | GØR_400-R41 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 120,00 | 0,00 | 400 | Yes | 1,02 | 1,04 | 100
102 | HCV_132-R132 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 70,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,97 | 1,03 | 102
114 | HSKØ132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 114
116 | HVE_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 63,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 116
116 | HVE_132-R13 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 63,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 116
117 | HDE_400-ZL44 | Shunt Reactor | 25 | 13 | 5,60 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 117
117 | HKS_400-R45 | Shunt Reactor | 25 | 13 | 5,60 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 117
117 | HKS_400-R46 | Shunt Reactor | 25 | 13 | 5,60 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 117
117 | HVE_400-R41 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 400 | Yes | 1,02 | 1,04 | 117
120 | ISH_132-KON | Shunt Capacitor | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 138 | Yes | 0,98 | 1,05 | 120
120 | ISH_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 50,01 | 0,00 | 132 | No
129 | KFA_220-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 120,00 | 0,00 | 235 | No
149 | MAV_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 40,12 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 149
159 | OST_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 132 | No
160 | RAD_009-KON | Shunt Capacitor | 1 | 1 | 0,00 | 106,60 | 10 | No
161 | RAD_132-R12 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 50,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 161
162 | RBY_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 162
176 | STV_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 60,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 176
178 | TOL_220-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 120,00 | 0,00 | 235 | No
178 | TOL_220-ZL2 | Shunt Reactor | 25 | 13 | 4,80 | 0,00 | 235 | Yes | 0,95 | 1,04 | 178
178 | TOL_220-ZL3 | Shunt Reactor | 25 | 13 | 4,80 | 0,00 | 235 | Yes | 0,95 | 1,04 | 178
178 | TOL_220-ZL4 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 60,00 | 0,00 | 235 | Yes | 0,95 | 1,04 | 178
182 | VEJ_132-R11 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 132 | Yes | 0,98 | 1,05 | 182
192 | ABS_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 192
198 | ASR_400-ZL2 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 70,00 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 198
199 | ASR_400_REVZL | Shunt Reactor | 29 | 15 | 3,79 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 199
200 | BBR_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 50,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 200
201 | BDK_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 201
202 | BDR_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 202
203 | BED_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 203
203 | BED_150-ZL2 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 203
204 | BIL_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 204
204 | BIL_150-ZL2 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 70,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 204
206 | BJH_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 206
206 | BJH_150-ZL2 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 50,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 206
209 | EDR_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 80,97 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 209
210 | EDR_150-ZL2 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 80,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,88 | 1,03 | 210
210 | EDR_150-ZL3 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 40,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,88 | 1,03 | 210
211 | EDR_220-ZL1 | Shunt Reactor | 25 | 14 | 4,80 | 0,00 | 235 | Yes | 1,01 | 1,04 | 214
211 | EDR_220-ZL2 | Shunt Reactor | 25 | 14 | 4,80 | 0,00 | 235 | Yes | 1,01 | 1,04 | 214
214 | EDR_400_ZL1 | Shunt Reactor | 29 | 15 | 3,79 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 214
216 | FER_150-ZL31- | Shunt Reactor | 1 | 1 | 80,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 216
216 | FER_150-ZL32 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 40,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 216
217 | FER_400-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 70,00 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 217
217 | FER_400-ZL2 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 70,00 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 217
220 | FGD_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 80,68 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 220
221 | FGD_400-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 70,00 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 221
227 | FRT_150-ZL31 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,98 | 1,01 | 227
231 | FVO_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 231
234 | HASV150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 234
243 | HSKV150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 243
247 | IDU_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 247
247 | IDU_150-ZL3 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 65,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 247
248 | IDU_400-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 70,00 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 248
249 | KAE_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 249
252 | KAS_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 168,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 252
253 | KAS_400-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 100,30 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 253
255 | KIN_150-ZL1- | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 255
257 | KLF_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 257
260 | LAG_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 50,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 260
261 | LAG_400-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 141,12 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 261
261 | LAG_400-ZL2 | Shunt Reactor | 29 | 15 | 3,79 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 261
263 | LKR_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 60,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 263
264 | LOL_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 264
268 | MAL_400_REVZL1 | Shunt Reactor | 25 | 13 | 5,60 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 268
269 | MES_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 269
278 | NSP_150-ZL31 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 278
281 | NVV_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 80,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 281
286 | REV_400-ZL1- | Shunt Reactor | 25 | 13 | 5,60 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 286
288 | RSL_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 288
289 | RYT_150-ZL2 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 289
294 | SHE_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 1 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 294
295 | SIN_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 295
297 | STR_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 297
297 | STR_150-ZL2 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 297
311 | TJE_150-ZL1- | Shunt Reactor | 1 | 1 | 80,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 311
316 | TJE_400-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 70,00 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 316
316 | TJE_400-ZL2 | Shunt Reactor | 1 | 0 | 70,00 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 316
316 | TJE_400-ZL4 | Shunt Reactor | 25 | 13 | 5,60 | 0,00 | 400 | Yes | 1,01 | 1,04 | 316
321 | TRI_150-ZL1 | Shunt Reactor | 18 | 9 | 5,58 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 321
322 | TRI_220-ZL1 | Shunt Reactor | 25 | 14 | 5,60 | 0,00 | 235 | Yes | 0,00 | 1,05 | 322
322 | TRI_220-ZL2 | Shunt Reactor | 25 | 13 | 4,80 | 0,00 | 235 | Yes | 0,00 | 1,05 | 322
323 | TRI_400-ZL2 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 141,12 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 323
326 | VHA_150-ZL31 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 326
327 | VHA_400-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 58,93 | 0,00 | 420 | Yes | 1,01 | 1,04 | 327
335 | VID_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 335
339 | ÅBØ_150-ZL31 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 40,00 | 0,00 | 165 | Yes | 0,97 | 1,01 | 339
340 | ÅSP_150-ZL1 | Shunt Reactor | 1 | 1 | 60,00 | 0,00 | 170 | Yes | 0,97 | 1,01 | 340

## HVDC
HVDC Data | Energinet.dk | 2020
Bus Index | HVDC Name | Pmax[MW] | Q[Mvar] | Act.P[MW] | Act.Q[Mvar]
11 | dc_CO1_EDR_400 | 700 | 1 | 546 | 1
12 | dc_KO1_BJS_400 | 350 | -270 | 350 | -270
13 | dc_KS1_XVH_ST31 | -360 | -182 | -295 | -149
14 | dc_KS2_XVH_LI11 | -360 | -173 | -295 | -141
15 | dc_SB1_XFG_HK11 | -600 | -270 | 0 | 0
16 | dc_SB1_XFG_HK12 | 600 | -270 | 0 | 0
17 | dc_SK1_XKR_TJ31 | -250 | -165 | -137 | -90
18 | dc_SK2_XKR_TJ32 | -250 | -165 | -137 | -90
19 | dc_SK3_XKR_TJ13 | -500 | -225 | -400 | -180
20 | dc_SK4_XKR_TJ34 | -700 | 1 | 0 | 0
191 | dc_VL1_REV_400 | 1 | 1 | 0 | 0

## PFModelInfo
ELvis_TYNDP2016_ENTSOE_EP2020 | DK NUP EP2020-ENTSOE_ | Version_20160121_0714_PubRef | 2020-01-01/00:00:38